Кабінет Міністрів України

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕНЕРГОРИНОК»

01032,  м. Київ-32, вул. С. Петлюри, 27, телефон: 594-86-00, факс: 594-86-86

| ..............................№.......................... |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| На № .................від ......................... |  |  |  |  |
|  | щодо запиту ціни на роботи електромонтажні |  |  |  |

Державне підприємство "Енергоринок" має намір придбати "Роботи електромонтажні (послуги з організації окремого контуру заземлення)" згідно з технічними вимогами, викладеними в Додатку 1, у зв'язку з чим просить Вас надати свою пропозицію стосовно вказаної закупівлі.

При підготовці пропозиції необхідно обов’язково вказати наступне:

1. Термін надання послуг (не більше 10 робочих днів).

2. Термін дії пропозиції (не менше семи календарних днів).

Пропозиція повинна містити заповнену належним чином форму "Пропозиція", згідно з Додатком 2.

Пропозиція подається на фірмовому бланку за підписом уповноваженої посадової особи учасника та скріплена печаткою* у запечатаному конверті. Конверт в місцях заклеювання повинен мати відбиток печатки* учасника та підпис уповноваженої особи.

На конверті повинно бути зазначено: повне найменування і адреса замовника, повне найменування учасника процедури закупівлі, його адреса, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів. Конверт повинен бути підписаним наступним чином:

"Пропозиція "Роботи електромонтажні (послуги з організації окремого контуру заземлення)"

Не відкривати до 11:00  год. 16.09.2015

Подання пропозицій: 01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, 27, каб. 622,  до 10  год. 00 хв. 16.09.2015. Спосіб надання: особисто або поштою. Розкриття пропозицій: 01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, 27, каб. 401, о 11 год. 00 хв. 16.09.2015.

Відповідальні за проведення цінового запиту: Войцеховська Світлана Миколаївна, тел.: 594-59-66, 594-59-72, факс 594-59-66.

Додаток на 2 арк. в 1 прим.

*Вимога Замовника щодо завіряння документів печаткою не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з вимогами законодавства України. Відсутність відбитка печатки на аркушах чи конверті Пропозиції не вважатиметься порушенням вимог щодо оформлення та не може бути підставою для відхилення.

Голова Комісії з регулювання здійснення

господарських закупівель -

Заступник директора з питань оптимізації
навантажень та розрахунків платежів			                                          Є.В. Кудінов

Войцеховська 594-59-66

Додаток № 1

Технічні вимоги

щодо організації окремого контуру заземлення в приміщеннях центру сертифікації ключів.

- Для організації окремого контуру заземлення в приміщеннях центру сертифікації ключів (далі – ЦСК) за адресою: ДП “Енергоринок”, м.Київ, вул. Симона Петлюри, 27 к. 600, к. 601 необхідно:

- облаштувати окремий заземлюючий контур на газоні у дворі будівлі по вул. С. Петлюри, 27;

- прокласти окрему полосу заземлення від вищевказаного заземлюючого контуру до к. 600 по стіні будівлі по вул. С. Петлюри, 27;

- в кімнаті №600 встановити клемну колодку заземлення зліва біля вікна (згідно зі схемою, що додається), та під’єднати її до полоси заземлення;

- до клемної колодки заземлення, встановленої в кімнаті №600, необхідно підключити (згідно зі схемою, що додається) мідним ізольованим кабелем  перерізом не менше 3,5 мм2 (наприклад ПВ 3 нгд 1х6 або інший, який дозволить виконати п.2 даних технічних вимог) корпус шафи серверів ЦСК, а також щит ЩО-600  (попередньо від’єднавши його від існуючої системи заземлення);

- від клемної колодки заземлення, встановленої в кімнаті №600, необхідно прокласти (згідно зі схемою, що додається) 2 мідних ізольованих кабелі  перерізом не менше 3,5 мм2 (наприклад ПВ 3 нгд 1х3,5 або інший, який дозволить виконати п.2 даних технічних вимог) до кімнати №601 для підключення корпусу ПЕОМ генерації ключів користувачів та існуючого блоку розеток електроживлення ПЕОМ генерації ключів користувачів (попередньо від’єднавши їх від існуючої системи заземлення). Розетки розташовуються в кімнаті №601 праворуч, на відстані 80 см. від дверей та 25 см. від підлоги;

- всі кабелі заземлення повинні підключатися до клемної колодки заземлення, встановленої в кімнаті №600, по схемі “зірка”, перехідний опір з’єднань не повинен перевищувати 600 мкОм ;

- прокладання кабелю між кімнатами №600 та №601 здійснити шляхом підвісного монтажу за фальшстелею;

- частини кабелю, що будуть прокладатися в кімнатах №600 та №601 необхідно розмістити в кабельних каналах (коробах) відповідного перерізу.

- За результатами робіт здійснити інструментальну перевірку заземлення приміщень ЦСК та оформити відповідні протоколи вимірювань. Опір заземлення у кожній точці підключення не повинен перевищувати 4 Ом.

Додаток № 2

ПРОПОЗИЦІЯ

Ми,       (назва Учасника)     , надаємо Вам свою Пропозицію стосовно виконання "Роботи електромонтажні (послуги з організації окремого контуру заземлення)" та погоджуємося надати послуги, згідно з технічними вимогами, зазначеними в Додатку 1 на загальну суму:___________________________________

__________________________________________________________________.

(вартість вказується цифрами та словами, вказується ПДВ)

Термін дії нашої пропозиції становить _____________календарних днів.

У разі визнання       (назва Учасника)      переможцем, зобов'язані надати вказані послуги протягом __________ робочих днів з дня підписання договору.

Керівник організації-учасника   _______________         ___________________

(м.п.)   (підпис)              (ініціали та прізвище)