Кабінет Міністрів України

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕНЕРГОРИНОК»

01032,  м. Київ-32, вул. С. Петлюри, 27, телефон: 594-86-00, факс: 594-86-86

| ..............................№.......................... |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| На № .................від ......................... |  |  |  |  |
|  | щодо цінового запиту |  |  |  |

Державне підприємство "Енергоринок" має намір придбати "Ремонтування та технічне обслуговування машин загальної призначеності (технічне обслуговування кондиціонерів)" (ДК016-2010: 33.12.1), у зв'язку з чим просить Вас надати свою Цінову пропозицію стосовно даної закупівлі згідно з наступними вимогами:

Перелік та найменування систем кондиціонування, що підлягають технічному обслуговуванню в приміщеннях ДП "Енергоринок" у 2014 році*

Таблиця №1

| № п/п | Найменування обладнання | Кількість, шт | Періодичність технічного обслуговування разів/рік | Ціна разового обслуговування грн./шт. грн. без ПДВ | Сума грн. без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Daikin FTY35/RYN 35 | 1 | 8 |  |  |
| 2 | Mitsubishi Elektrik PEAD-RP140EA/PU-P140YHA/400V/R-410a (канального типу) | 2 | 8 |  |  |
| 3 | Sanyo SAP-KC-71 | 22 | 1 |  |  |
| 4 | Sanyo SAP-KC-121 | 2 | 1 |  |  |
| 5 | Cooper&Hunter CH-S24VPS-8 | 6 | 1 |  |  |
| 6 | Samsung | 1 | 1 |  |  |
| 7 | Mitsubishi SRK/SRS40HJ | 4 | 1 |  |  |
| 8 | Haier HSU-18HEK03 | 15 | 1 |  |  |
| 9 | Mitsubishi SRK/SRS28HJ | 5 | 1 |  |  |
| 10 | Sanyo SAP-KC-91 | 2 | 1 |  |  |
| 11 | Sanyo SAP-KC-181 | 1 | 1 |  |  |
| Всього без ПДВ, грн.: |  |  |  |  |  |
| ПДВ, грн.: |  |  |  |  |  |
| Всього з ПДВ, грн.: |  |  |  |  |  |

*Таблиця заповнюється Учасником та подається в складі пропозиції

Учасник повинен обов'язково надати в складі своєї пропозиції:

- копію ліцензії на право здійснення господарської діяльності, пов’язаної зі створенням об’єктів архітектури, з додатком до неї, в якому зазначено проведення робіт, пов’язаних з вентиляцією і кондиціюванням повітря;

- копію дозволу  на роботи підвищеної небезпеки.

Місце надання послуг – м. Київ, вул. С. Петлюри, 27.

Обсяги робіт з технічного обслуговування систем кондиціонування в приміщеннях 
ДП “Енергоринок” наведені в Додатку №1.

При підготовці цінової пропозиції необхідно обов’язково вказати наступну інформацію:

- термін дії цінової пропозиції (не менше трьох тижнів)

- оплата здійснюється протягом ______ ( не менше трьох) робочих днів після підписання Сторонами актів виконаних робіт.

Цінова пропозиція подається в запечатаному конверті. Конверт повинен бути адресований Замовнику, містити печатку Учасника в місцях заклеювання та бути підписаним наступним чином:

"Цінова пропозиція. Ремонтування та технічне обслуговування машин загальної призначеності (технічне обслуговування кондиціонерів)"

Не відкривати до 10:00  год. 31.01.2014

На конверті зазначається найменування, адреса та телефони (факс) Учасника.

Подання цінових пропозицій: 01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, 27, каб. 901,до 10  год. 00 хв. 30.01.2014. Спосіб надання: особисто або поштою. Розкриття цінових пропозицій: 01032, 
м. Київ, вул. С. Петлюри, 27, каб. 400, о 10 год. 00 хв. 31.01.2014.

Відповідальні за проведення цінового запиту: Білінок Анна Петрівна, тел.594-86-88; факс: 594-59-66.

Голова Комісії з регулювання здійснення господарських закупівель

Заступник директора з економіки та фінансів 			            	Р.В. Сутченко

Білінок

594-86-88

Додаток  №1

Обсяги

робіт з технічного обслуговування систем кондиціонування в приміщеннях

ДП “Енергоринок”  за адресою: м. Київ, вул. С. Петлюри, 27

1. Перевірка кріплення, огороджень і конструкцій зовнішнього та внутрішнього блоків.

2. Перевірка роботи кондиціонера у всіх режимах роботи.

3. Перевірка справностей системи індикації режимів.

4. Перевірка стану теплоізоляції трубопроводів.

5. Перевірка герметичності з’єднань контуру.

6. Перевірка роботоздатності кондиціонера на тиск та температуру.

7. Перевірка ступені забрудненості піддону для збирання конденсату та дренажної системи, їх чистка.

8. Огляд та перевірка правильності експлуатації обладнання.

9. Тестування пульта управління.

10. Чистка фільтрів внутрішнього блоку.

11. Чистка теплообмінника та інших вузлів зовнішнього блоку.

12. Чистка теплообмінника внутрішнього блоку.

13. Дозаправка кондиціонера фреоном (у разі необхідності).

Для систем кондиціонування зазначених в п.1 та п.2 Таблиці № 1 щоквартально виконується наступний обсяг робіт з обов’язковим письмовим оформленням результатів обслуговування (карти проведення сервісних робіт) для забезпечення можливості аналізу роботи систем за весь період обслуговування.

Роботи нижчезазначені в п.1-10 виконуються у другій декаді другого місяця поточного кварталу. Роботи нижчезазначені в п.10-17 виконуються у третій декаді третього місяця поточного кварталу.

1. Зовнішній огляд опорних конструкцій.

2. Зовнішній огляд на наявність механічних та електричних пошкоджень обладнання.

3. Технічний огляд теплоізоляції гідравлічної частини обладнання.

4. Технічний огляд комунікаційних пристроїв:

- на наявність механічних ушкоджень ізоляції;

- перевірка щитка підключення електроживлення;

- технічна перевірка автоматів електроживлення;

- перевірка електронних блоків керування.

5. Заміри параметрів:

- робочих тисків гідравлічної частини обладнання;

- перепаду температур вхідного та вихідного повітря із теплообмінника (випарника);

- перепаду температур вхідного та вихідного повітря із теплообмінника (конденсатора);

- робочих струмів компресора.

6. Перевірка агрегатів у різних режимах.

7. Огляд на забруднення, вібрацію, стан кріплення.

8. Перевірка клемних з’єднань, проводів.

9. Перевірка тиску на вході та виході компресора, дозаправка хладогенту (у разі необхідності).

10. Діагностика системної індикації режимів роботи, перевірка наявності кодів помилок роботи системи.

11. Чистка фільтруючих засобів внутрішнього блоку (демонтаж, промивання, встановлення, заміна при необхідності).

12. Чистка конденсатора зовнішнього блоку.

13. Чистка випарника внутрішнього блоку.

14. Контроль кількості масла, визначення його кислотності.

15. Огляд та змащування підшипників (у разі необхідності).

16. Промивка дренажної системи.

17 .Продувка дренажної системи.