Погоджено:

НКРЕ України, лист №03-39-18/3477 від 27.07.04р.

Мінпаливенерго України, лист №26/32-1265 від 29.09.04р.

Антимонопольний комітет України, лист №28-06/10-687 від 09.02.05р.

Додаток 7 (4)

до Договору між Членами Оптового ринку електричної енергії України

###### ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

ДО АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ КОМЕРЦІЙНОГО ОБЛІКУ ОПТОВОГО РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ УКРАЇНИ

I.  Cистема збору, обробки та обміну даними комерційного обліку електричної енергії в Оптовому ринку

Київ 2017

Зміст

## Преамбула

1. Загальні положення

2. Вимоги до АСКОЕ Оптового ринку в цілому

3. Вимоги до структури АСКОЕ Оптового ринку

4. Вимоги до АСКОЕ Головного оператора

5. Вимоги до АСКОЕ суб’єкта Оптового ринку

6. Вимоги до функціональних можливостей АСКОЕ Оптового ринку

7. Вимоги до функціональних можливостей АСКОЕ Головного оператора

8. Вимоги до функціональних можливостей АСКОЕ суб’єкта Оптового ринку

9. Забезпечення синхронності вимірювань

10. Верифікація даних вимірювань

### Додаток 1. Структурна схема побудови АСКОЕ Оптового ринку України і обміну даними комерційного обліку між суб’єктами Оптового ринку та Головним оператором.

## Додаток 2. Перелік нормативних документів.

Преамбула

Функціонування автоматизованих систем комерційного обліку електричної енергії в умовах Оптового ринку електричної енергії України (Оптовий ринок) має ряд особливостей, які слід враховувати при проектуванні таких систем. Серед основних необхідно виділити наступні:

- різноманітність типів приладів обліку, які застосовуються в складі АСКОЕ;    На даний момент в Держреєстр засобів вимірювальної техніки внесено декілька десятків приладів обліку (ПО) допущених до застосування в Україні: лічильників електричної енергії та пристроїв обліку. Ці ПО в загальному випадку мають відмінну архітектуру, формати представлення даних, інтерфейси, протоколи обміну і т.п. Вимоги до уніфікації цих параметрів для ПО в Україні відсутні.

- постійне переміщення ПО всередині АСКОЕ;

Такі переміщення можуть бути обумовлені, наприклад, заміною лічильника електричної енергії в точці обліку для проведення повірки, ремонту з наступною його установкою в іншій точці обліку. В цьому випадку може переміщатися первинна база даних ПО.

- необхідність передачі великих обсягів оперативної інформації (дані вимірювань, сальдо-перетоки, баланси електричної енергії ) в різні пункти обробки;

- необхідність формування балансів електричної енергії для великої кількості точок обліку (до 10000);

- необхідність підтримки єдиного часу в великій кількості ПО;

- функціонування АСКОЕ чи їх фрагментів на локальному і регіональному рівнях в ряді суб’єктів Оптового ринку.

Вищенаведені особливості обумовлюють необхідність дотримування Вимог при створені АСКОЕ Оптового ринку України.

- Загальні положення

  - Загальні технічні вимоги до автоматизованої системи комерційного обліку Оптового ринку (далі - Вимоги) розроблені відповідно до вимог Концепції функціонування і розвитку Оптового ринку електричної енергії України, Концепції побудови автоматизованих систем обліку електричної енергії в умовах енергоринку, Інструкції про порядок комерційного обліку електричної енергії.

Дія цих Вимог поширюється на Головного оператора та операторів (суб’єктів Оптового ринку) Системи комерційного обліку Оптового ринку.

## 1.2. В Вимогах вживаються такі терміни та визначення:

Головний оператор Системи комерційного обліку Оптового ринку (Головний оператор) – сторона, яка відповідає за функціонування Системи комерційного обліку Оптового ринку, веде Реєстр Систем комерційного обліку та контролює порядок збору, обробки та видачі даних Систем комерційного обліку Оптового ринку відповідно до Положення про Головного оператора Системи комерційного обліку.

Реєстр Систем комерційного обліку (Реєстр) – перелік зареєстрованих Операторів, Власників, Систем комерційного обліку.

Оператор системи комерційного обліку – Сторона, на ім’я якої зареєстрована Система комерційного обліку у Головного оператора і яка несе відповідальність за її функціонування. Оператором системи комерційного обліку є власник системи комерційного обліку або уповноважена ним сторона.

АСКОЕ Оптового ринку електричної енергії України (АСКОЕ Оптового ринку) – сукупність АСКОЕ суб’єктів Оптового ринку електричної енергії України (АСКОЕ суб’єктів Оптового ринку), які об’єднуються відповідними системами збору, передачі та обробки даних і дозволяють утворити єдиний інформаційний комплекс Головного оператора.

Суб’єкт ОРЕ – сторона Договору між Членами Оптового ринку електричної енергії України

| Оптовий ринок | Оптовий ринок електричної енергії України |
| --- | --- |
| АСКОЕ | Автоматизована система комерційного обліку електричної енергії |
| ПО | Прилад обліку електричної енергії |
| ПБД | Первинна база даних приладу обліку |
| ЗВТ | Засоби вимірювальної техніки |
| ІОК | Інформаційно-обчислювальний комплекс |
| УРД | Уніфікований реєстр даних |
| УППДВ | Уніфікований протокол передачі даних вимірювань |
| БД | База даних |
| СКБД | Система керування базою даних |

  - АСКОЕ Оптового ринку повинна представляти собою комплекс технічних, алгоритмічних, математичних і програмних методів та засобів, внесених до структури комерційного обліку виробництва, передачі та постачання електричної енергії в/з Оптового ринку.

  - АСКОЕ Оптового ринку створюється для досягнення наступних цілей:

- забезпечення комерційного обліку активної та реактивної електричної енергії у відповідності до Правил Оптового ринку на межах балансової належності електричних мереж суб’єктів Оптового ринку;

- підвищення точності, достовірності і оперативності отримання даних з виробництва, передачі та постачання електричної енергії;

- забезпечення синхронності вимірів у всіх точках комерційного обліку;

- автоматизації процесу збору, обробки і передачі даних приладів комерційного обліку електричної енергії;

- підвищення оперативності управління режимами виробництва, передачі та постачання електричної енергії;

- визначення і прогнозування всіх складових балансу електричної енергії;

- формування оптимальних ринкових відносин між виробниками, постачальниками та споживачами електричної енергії (потужності) за принципами державного регулювання і конкуренції.

  - Основними критеріями досягнення поставлених цілей є:

- зниження затрат на виробництво, передачу та постачання електричної енергії;

- скорочення часу виявлення і усунення помилок та невідповідностей даних з виробництва, передачі та постачання електричної енергії, що надаються суб’єктами Оптового ринку;

- підвищення точності, достовірності і оперативності складання енергетичного балансу;

- оперативне виявлення всіх випадків порушення договірних відносин між суб’єктами Оптового ринку;

- підвищення оперативності та удосконалення розрахунків за електричну енергію;

- зниження працезатрат персоналу при здійсненні збору та обробки даних і проведенні розрахунків за електричну енергію.

- Вимоги до АСКОЕ Оптового ринку в цілому

2.1. АСКОЕ Оптового ринку повинна відповідати вимогам Інструкції про порядок комерційного обліку електричної енергії і Концепції побудови автоматизованих систем обліку електричної енергії в умовах енергоринку.

2.2. АСКОЕ Оптового ринку повинна являти собою розподілену багаторівневу систему вимірювання, обробки, зберігання і передачі даних комерційного обліку електричної енергії на межах балансової належності електричних мереж суб’єктів Оптового ринку відповідно до Правил Оптового ринку і Інструкції про порядок комерційного обліку електричної енергії.

  - АСКОЕ Оптового ринку повинна забезпечувати точність, надійність і одночасність отримання даних комерційного обліку електричної енергії у відповідності до Концепції побудови автоматизованих систем обліку електричної енергії в умовах енергоринку.

  - АСКОЕ Оптового ринку повинна забезпечувати, узгоджені за цілями, критеріями і процедурами вимірювання, обробку, зберігання і передачу інформації з виробництва, передачі та постачання електричної енергії на межах балансової належності електричних мереж суб’єктів Оптового ринку.

- Вимоги до структури АСКОЕ Оптового ринку

  - АСКОЕ Оптового ринку повинна будуватися згідно “Структурної схеми побудови АСКОЕ Оптового ринку України і обміну даними комерційного обліку між суб’єктами Оптового ринку та Головним оператором” (додаток 1) за принципами відкритості архітектури і розподіленого функціонування та повинна за допомогою технологічної мережі передачі даних об'єднати в єдину вимірювально-інформаційну систему функціонуючі в єдиному часі АСКОЕ суб’єктів Оптового ринку:

- АСКОЕ Головного оператора;

- АСКОЕ Операторів систем комерційного обліку суб’єктів Оптового ринку, які генерують, передають чи постачають електроенергію;

- АСКОЕ об’єктів обліку: електростанцій, підстанцій.

  - Технологічна мережа передачі даних будується на базі виділених каналів, які орендуються Головним оператором Оптового ринку та підключені безпосередньо до комунікаційного вузлу Головного оператора Оптового ринку.

- Вимоги до АСКОЕ Головного оператора

4.1. АСКОЕ Головного оператора повинна являти собою сукупність серверів і автоматизованих робочих місць, об’єднаних в єдиний інформаційно-обчислювальний комплекс.

    - Телекомунікаційний вузол з виділеним модемним пулом для збору, прийому та передачі даних.

    - СКБД ІОК.

    - Web - сервер для інформаційного забезпечення суб’єктів Оптового ринку.

    - Прикладне програмне забезпечення Автоматизованих робочих місць ІОК для вирішення технологічних завдань.

    - Доступ АСКОЕ Головного оператора до БД АСКОЕ суб’єктів Оптового ринку за допомогою уніфікованого реєстру даних (УРД) і уніфікованого протоколу передачі даних вимірювань (УППД) .

  - Для забезпечення передачі даних з АСКОЕ суб’єкта Оптового ринку до АСКОЕ Головного оператора та доступу Головного оператора до БД суб’єктів Оптового ринку, Головним оператором повинні бути специфіковані, затверджені і передані УРД і УППДВ суб’єктам Оптового ринку.

- Вимоги до АСКОЕ суб’єкта Оптового ринку

  - АСКОЕ суб’єкта Оптового ринку створюється ним самостійно на основі технічного завдання узгодженого з Головним оператором та з іншими суб’єктами Оптового ринку, що суміжні з ним за територією.

  - Кожен суб’єкт Оптового ринку, що підписав Договір між членами Оптового ринку електричної енергії України, повинен забезпечити можливість передачі Головному оператору та суміжним суб’єктам ОРЕ даних комерційного обліку електричної енергії, отриманих на основі показів АСКОЕ, у формі і у терміни, відповідно до Правил Оптового ринку і Інструкції про порядок комерційного обліку електричної енергії. До впровадження АСКОЕ суб’єкту Оптового ринку дозволяється надавати Головному оператору та суміжним суб’єктам ОРЕ дані, отримані шляхом ручного вводу показів приладів комерційного обліку електричної енергії в БД АСКОЕ. Для передачі даних в Оптовий ринок повинні використовуватися виділені канали зв’язку, в якості резервного шляху передачі даних можуть використовуватися комутовані канали зв’язку.

  - З АСКОЕ суб’єкту Оптового ринку, який підписав Договір між членами Оптового ринку електричної енергії України, повинні передаватися до АСКОЕ суміжних суб’єктів такі данні (в межах спільних точок поставок електричної енергії):

- повні первинні дані з усіх точок комерційного обліку;

- повні первинні – оброблені (приведені до меж балансової належності) дані по точках комерційного обліку;

- звітні величини сальдо-перетоку електричної енергії між суб’єктами Оптового ринку;

  - Для забезпечення доступу Головного оператора до первинних даних вимірювань, суб’єктом Оптового ринку при утворенні АСКОЕ повинні бути реалізовані УРД і УППДВ.

  - Передача даних, номенклатура яких специфікована і затверджена Головним оператором, з АСКОЕ суб’єктів Оптового ринку до АСКОЕ Головного оператора повинна здійснюватись: за допомогою УРД і УППДВ.

  - АСКОЕ об’єктів обліку повинні утворюватися Членами Оптового ринку та ДП "НЕК "Укренерго".

  - ПО, які використовуються в АСКОЕ об’єктів обліку, повинні бути внесені в Державний реєстр ЗВТ, що допущені до використання на території України.

  - Для передачі інформації суб’єктам Оптового ринку, суміжним за територією, повинні використовуватися маршрутизатори даних вимірювань.

  - Протоколи обміну інформацією, які функціонують на всіх рівнях АСКОЕ Оптового ринку (*), повинні надаватися Головному оператору та суміжним суб’єктам ОРЕ з правом використовувати цю інформацію для виконання робіт з обслуговування і розвитку системи (в т.ч. і для передачі її підпорядкованим організаціям, що залучатимуться до цих робіт).

* крім УППД та інших відкритих протоколів обміну інформацією.

- Вимоги до функціональних можливостей АСКОЕ Оптового ринку

6.1. АСКОЕ Оптового ринку повинна вирішувати наступні основні завдання:

- Формування еталонного часу в АСКОЕ Оптового ринку і синхронізації часу в пристроях комерційного обліку електричної енергії.

- Своєчасне отримування і надання в Оптовий ринок у відповідності до Правил енергоринку і вимогам Інструкції про порядок комерційного обліку електричної енергії даних по виробленій, переданій та спожитій електричній енергії для проведення грошових розрахунків з суб’єктами Оптового ринку.

- Верифікацію даних у відповідності з вимогами Концепції побудови автоматизованих систем обліку електричної енергії в умовах енергоринку.

- Розподілення, у відповідності з діючими нормативними актами та узгодженими алгоритмами, втрат електричної енергії між суміжними за територією суб’єктами Оптового ринку, які враховуються при грошових розрахунках за електроенергію.

- Формування балансів електричної енергії.

- Агрегування і обробка показів пристроїв комерційного обліку електричної енергії в відповідності з Правилами агрегування для вирішення спірних питань. Надання цих даних всім зацікавленим суб’єктам Оптового ринку.

- Сигналізування про несправності в АСКОЕ Оптового ринку чи неможливість отримання даних.

- Відновлення втрачених даних комерційного обліку.

- Забезпечення доступу суб’єктів Оптового ринку до інформації, що формується безпосередньо пристроями комерційного обліку електричної енергії в кожній точці комерційного обліку, яка використовується для грошових розрахунків з цими суб’єктами Оптового ринку.

- Перевірка (аудит) даних та їх змін, що надаються суб’єктами Оптового ринку.

- Вимоги до функціональних можливостей АСКОЕ Головного оператора

7.1. ІОК Головного оператора повинен забезпечувати:

- прийом (імпорт) звітних даних комерційного обліку електричної енергії від суб’єктів Оптового ринку, первинних даних та формування баз даних;

- розрахунок втрат електричної енергії на основі узгоджених алгоритмів;

- розрахунок балансів електричної енергії;

- агрегування даних у відповідності до узгоджених Правил агрегування;

- аналіз даних, виявлення помилок і невідповідностей даних, в т.ч. отримання даних безпосередньо з ПБД ПО;

- корегування даних відповідно узгодженої процедури і формування бази даних "Скореговані (розрахункові) дані";

- експорт скорегованих даних в програмний комплекс розрахунку платежів за електроенергію;

- формування звітів по кожній з операцій, яка виконується.

- Вимоги до функціональних можливостей АСКОЕ суб’єкта Оптового ринку

8.1. АСКОЕ суб’єкта Оптового ринку повинна забезпечувати:

- збір інформації з ПО, встановлених в точках комерційного обліку електричної енергії Оптового ринку;

- формування БД показів ПО, номенклатура яких специфікована і затверджена Головним оператором;

- передача даних з АСКОЕ суб’єкта Оптового ринку до АСКОЕ Головного оператора та доступ прикладних програм Головного оператора і суміжних суб’єктів Оптового ринку до даних у БД АСКОЕ;

- виконання верифікації даних вимірювань в відповідності до процедури верифікації, затвердженої Головним оператором;

- розрахунок сальдо-перетоків електричної енергії в точках комерційного обліку електричної енергії, узгодження їх із суміжними суб’єктами Оптового ринку і передачу в БД Головного оператора;

- синхронізацію часу в ПО у відповідності з вимогами Концепції побудови автоматизованих систем обліку електричної енергії у умовах енергоринку.

- Забезпечення синхронності вимірювань

  - Для забезпечення синхронності вимірювань у відповідності з вимогами Концепції побудови автоматизованих систем обліку електричної енергії в умовах енергоринку у всіх точках купівлі/продажу електричної енергії Оптового ринку, Головним оператором повинна бути створена атестована по метрології, доступна всім суб’єктам Оптового ринку система еталонного часу.

  - Система еталонного часу Оптового ринку повинна створюватися на основі єдиного джерела еталонного часу.

  - В АСКОЕ суб’єктів Оптового ринку повинні функціонувати підсистеми еталонного часу в ПО на основі показів  джерела еталонного часу.

  - Система синхронізації часу Оптового ринку повинна забезпечувати синхронний перехід всіх ПО, встановлених в точках купівлі/продажу електричної енергії Оптового ринку на зимовий/літній час.

- Верифікація даних вимірювань

З метою узгодження звітних величин сальдо-перетоків між суміжними суб’єктами Оптового ринку, Головним оператором повинна бути розроблена, затверджена і передана суб’єктам Оптового ринку процедура верифікації даних вимірювань у відповідності з вимогами Концепції побудови автоматизованих систем обліку електричної енергії в умовах енергоринку.

Додаток 1

### Структурна схема побудови АСКОЕ Оптового ринку України

### і обміну даними комерційного обліку між суб’єктами Оптового ринку

та Головним оператором.

#### Центральний рівень

АСКОЕ Головного оператора

Оптового ринку України

Передача даних по виділених каналах

##### Регіональний

##### рівень

## Резервний засіб

Технологічна мережа передачі даних

(TCP/IP)

Мережа Internet

Мережа Internet

## Основний засіб передачі даних

## Резервний засіб

АСКОЕ суб’єкта Оптового ринку

АСКОЕ суб’єкта Оптового ринку

# Локальний

#### рівень

АСКОЕ енергооб’єкта

АСКОЕ енергооб’єкта

Постачальник за нерегульованим тарифом

Постачальник за нерегульованим тарифом

АСКОЕ

споживача

АСКОЕ

споживача

Додаток 2

Перелік нормативних документів

- Концепція функціонування і розвитку Оптового ринку електричної енергії України.

- Концепція побудови автоматизованих систем обліку електричної енергії в умовах енергоринку.

3. Інструкція про порядок комерційного обліку електричної енергії.