Додаток 7 (4)

до Договору між Членами Оптового ринку електричної енергії України

ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

ДО АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ КОМЕРЦІЙНОГО ОБЛІКУ ОПТОВОГО РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ УКРАЇНИ

II. Система точного часу та підсистема забезпечення  синхронності вимірювання Автоматизованої системи комерційного обліку Оптового ринку електричної енергії України

Київ 2017

ЗМІСТ

Преамбула

1. Загальні положення

2. Технічні рішення щодо створення  системи точного часу в АСКОЕ ОРЕ України

3. Загальні вимоги до системи точного часу в АСКОЕ ОРЕ України

4. Загальні вимоги до підсистеми забезпечення  синхронності вимірювань АСКОЕ ОРЕ України

5. Джерела розробки

# ПРЕАМБУЛА

Однією з основних особливостей електроенергетичного виробництва є нерозривність і практично повний збіг в часі процесів виробництва і споживання електричної енергії, і помилки, що допущені в обліку електроенергії, не піддаються виправленню методом повторних вимірювань [1]. В умовах функціонування Оптового ринку електроенергії (ОРЕ) України недостатньо виміряти кількість прийнятої (відпущеної) електроенергії в кожній точці обліку Оптового ринку - необхідно виконати вимірювання в усіх точках обліку одночасно у встановлені Правилами Оптового ринку [5, 6] інтервали часу. Тільки при виконанні умови одночасності вимірювань можна говорити про складання достовірного балансу вироблення і використання електричної енергії. Тому необхідною умовою ефективного застосування автоматизованих систем комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ) в умовах Енергоринку України є одночасність (синхронність) виконання вимірювань в усіх точках обліку вироблення, передачі, розподілу і використання електричної енергії [2].

Наслідком порушення синхронності вимірювань є виникнення так званої похибки неузгодженості, яка негативно впливає на результати вимірювань, зокрема на точність складання балансу електроенергії [2]. Похибка неузгодженості обумовлена часовим зсувом моментів вимірювань в різних точках обліку. Величина похибки неузгодженості в деяких випадках може бути порівнянна з іншими складовими похибки вимірювань електричної енергії [3]. Умова одночасності досягається синхронізацією моментів вимірювань на всіх рівнях розподіленої АСКОЕ по системі єдиного (еталонного) часу. Синхронізація часу в АСКОЕ – складний і неоднозначний процес, який вимагає системного підходу.

Первинним засобом вимірювань (обліку) електричної енергії є лічильник. Відрізняють лічильники, які не мають внутрішніх годинників (в Україні найбільш розповсюджені індукційні лічильники та електронні лічильники типу ЦЕ68хх), і багатофункціональні електронні лічильники електричної енергії, які обладнані внутрішніми годинниками реального часу. Перші забезпечують вимірювання електричної енергії наростаючим підсумком. У випадку застосування таких лічильників в складі АСКОЕ, параметри енерговикористання формуються пристроєм обліку. Багатофункціональні електронні лічильники забезпечують як вимірювань електричної енергії, так і обчислення параметрів енерговикористання. Для формування часових міток пристрої обліку та багатофункціональні електронні лічильники електроенергії (назвемо цю сукупність засобів вимірювань техніки приладами обліку) використовують покази внутрішніх годинників.

Однією з основних метрологічних характеристик приладів обліку (ПО) є абсолютна похибка формування добового інтервалу часу, яка не повинна перевищувати 5с/добу [2]. Це означає, що абсолютне значення різниці показів внутрішніх годинників двох ПО за добу може досягати 10с. Результати обчислень сумарних параметрів енерговикористання по декількох точках обліку під час такої розсинхронізації часу в ПО містять в собі похибку неузгодженості, про яку йшлося вище. Для обмеження похибки неузгодженості [2] нормує припустиму величину розсинхронізації часу в ПО:

tдоп = i t/3

де: i - відносна похибка вимірювань електричної енергії на i-му рівні системи обліку; t - інтервал часу вимірювань.

Повністю скасувати похибку неузгодженості в розподілених АСКОЕ з зрозумілих приводів неможливо. Розглянемо шляхи зменшення впливу даної складової похибки на результати вимірювань електричної енергії. Для цього необхідно підтримувати синхронний хід внутрішніх годинників всіх ПО з припустимою величиною розсинхронізації tдоп і своєчасно виконувати корегування у випадку відмінності їх показів від еталонного часу на величину t. У зв’язку з цим звертаємо увагу на два важливих моменти. Перший полягає у тому, що більшість ПО (і це повністю обґрунтовано) розглядають процедуру зовнішнього корегування часу як втручання у внутрішній процес вимірювань, що може призвести до негативних наслідків або збоїв в роботі ПО. Тому, багато які ПО не дозволяють примусово встановлювати для своїх внутрішніх годинників новий початковий момент відліку часу (або розглядають таку установку як нову точку відліку). При надходженні зовнішньої команди корегування часу ПО починає "наздоганяти" встановлений час, самостійно "прискорюючи" або "сповільнюючи" хід внутрішніх годинників. Це означає, що новий час встановиться в ПО через деякий часовий інтервал, визначений само ПО, і джерело синхронізації повинне враховувати ці обставини під час виконання процедури зовнішнього корегування часу в ПО. Другий важливий момент пов'язаний із відповіддю на питання - що, власне, вважати еталонним часом? І це питання значно складніше першого, оскільки вимагає створення в ОРЕ України системи точного часу, доступної всім суб'єктам ОРЕ та іншим операторам АСКОЕ. Вищенаведені особливості вимагають розробки нових підходів до реалізації процедури синхронізації часу в розподіленій АСКОЕ ОРЕ України.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Загальні технічні вимоги до автоматизованої системи комерційного обліку Оптового ринку електричної енергії України (далі - Вимоги) розроблені відповідно до вимог Концепції функціонування і розвитку Оптового ринку електричної енергії України, Концепції побудови автоматизованих систем обліку електричної енергії в умовах енергоринку,  Інструкції про порядок комерційного обліку електричної енергії.

Дія цих Вимог поширюється на Головного оператора та операторів (суб’єктів Оптового ринку) Системи комерційного обліку Оптового ринку електричної енергії України.

В цьому документі використані наступні терміни і визначення:

- параметр енерговикористання - величина, яка характеризує режим вироблення , прийому , відпустку або споживання електричної енергії;

- точка обліку - точка електричної мережі, в якій здійснюється облік електричної енергії;

- пристрій обліку (ПрО) - засіб вимірювальної техніки, який здійснює збір або прийом інформації, що надходить від вимірювальних комплексів по лініями або каналами зв'язку, обчислення параметрів енерговикористання, їх збереження (створення первинної бази даних), відображення і забезпечує зчитування прийнятих (обчислених, накопичених) даних за допомогою вбудованого цифрового інтерфейсу типу RS232, RS485, "струмова петля" і т.п.;

- прилад обліку (ПО) - засіб вимірювальної техніки, який забезпечує вимірювання електричної енергії самостійно або в сукупності з вимірювальними комплексами, обчислення параметрів енерговикористання, створення первинної бази даних і зчитування накопиченої інформації по цифровому інтерфейсу типу RS232, RS485, "струмова петля" і т.п. До ПО відносять багатофункціональні електронні лічильники електроенергії і пристрою обліку ;

- вимірювально-інформаційна система (ВІС) - по ДСТУ 2681-94;

- автоматизована система обліку електроенергії (АСОЕ) - вимірювально-інформаційна система, яка являє собою сукупність комплексів обліку, серверів, термінальних пунктів операторів, з’єднаних відповідним устаткуванням збору, передачі, обробки і збереження даних для визначення точного обсягу виробленої, що надійшла, відпущеної і спожитої електроенергії;

- автоматизована система комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ) - АСОЕ, на основі показів якої здійснюються комерційні розрахунки за електричну енергію;

- первинна база даних (ПБД) - база даних параметрів енерговикористання, яка створена безпосередньо приладом обліку і знаходиться усередині цього приладу обліку.

2. ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ ЩОДО СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ТОЧНОГО ЧАСУ В АСКОЕ ОРЕ УКРАЇНИ

В даний час в Україні ряд вітчизняних і закордонних енергосервісних компаній працюють в галузі проектування і впровадження вимірювально-інформаційних систем для потреб енергетики. На багатьох електроенергетичних і промислових підприємствах України функціонують АСКОЕ, побудовані на базі різних ПО як вітчизняного виробництва, так і імпортних.

В кожному типі АСКОЕ застосовуються корпоративні рішення під час виконання процедури вимірювань, обчислення параметрів енерговикористання, формування первинної бази даних (ПБД) комерційного обліку електроенергії і т.д., в т.ч. під час синхронізації часу в ПО. В той же час, з огляду на особливості електроенергетичного виробництва, і з метою підвищення ефективності функціонування ОРЕ, переважна більшість діючих АСКОЕ повинна бути інтегровані в єдину систему комерційного обліку ОРЕ України. Така інтеграція неможлива без формулювання і виконання всіма суб'єктами ОРЕ деяких загальних вимог, в т.ч. вимог щодо забезпечення синхронності вимірювань.

Кожну діючу АСКОЕ можна представити у вигляді сукупності вимірювальних комплексів і комплексів обліку, з'єднаних інформаційною мережею. Беручи до уваги , що в [2, 7] як стандарт середовища передачі даних на верхніх рівнях АСКОЕ регламентоване застосування родини протоколів TCP/ІP, найбільш прийнятним засобом синхронізації часу в АСКОЕ ОРЕ України є аналогічний тому, що застосовується в ІP-мережі.

В ІP-мережі синхронізація часу виконується за допомогою протоколу NTP (network tіme protocol) по зразкових генераторах - певних пристроях, які формують і видають калібруючі сигнали, що відповідають еталонному часу [4]. Назвемо їх джерелами еталонного часу (ДЕЧ). Типовим джерелом еталонного часу є атомний годинник, але він надто дорогий. Більш дешевими і популярними є приймачі певних сигналів, які передаються національними агентствами стандартів - ресівери. Типовим прикладом ресиверів можуть бути GPS-приймачі (global posіtіonіng system), які приймають сигнали точного часу від супутників. Ці супутники, в свою чергу, безперервно синхронізують свій час по атомних годинниках. Менш дорогі і, відповідно, менш точні джерела еталонного часу використовують сигнали часу, які передаються по радіо.

В NTP джерела еталонного часу розглядаються як джерела часу (NTP-сервери) нульового шару, які мають найвищу досяжну точність (мал.2.1). Вони формують показники еталонного часу, які зчитуються NTP-серверами першого шару (ДЧ1). ДЧ1 є загальнодоступними джерелами точного часу для NTP-серверів другого шару (ДЧ2). ДЧ2 корегують власний час по декількох ДЧ1 та іншим NTP-серверам другого шару, використовуючи для цього спеціальні алгоритми синхронізації часу , які функціонують в NTP-серверах. NTP-сервери третього шару (ДЧ3) синхронізують свій час по ДЧ1, ДЧ2 і іншим ДЧ3, і т.д. Необхідно відзначити, що поняття "шар" у системі синхронізації часу ІP-мережі носить динамічний характер. Якщо в який-небудь момент часу NTP-сервер не може синхронізувати свій час по NTP-серверах верхніх шарів, він синхронізується по NTP-серверах власного або нижчих шарів і сам встановлює свій статус на шар нижче (знижує свій шар). При відновленні зв'язку з NTP-серверами верхніх шарів NTP-сервер намагається синхронізуватися за часом самих верхніх доступних NTP-серверів і, якщо синхронізація виконана успішно, підвищує свій шар. NTP дозволяє синхронізувати час з точністю до декількох мілісекунд для LAN-мережі, і з точністю декількох десятків мілісекунд для WAN-мережі [4].

Мал. 2.1. Структура базової NTP мережі ОРЕ України

Разом з тим слід зазначити, що в Україні відсутні загально доступні NTP-сервери першого шару.

Таким чином, задачу синхронізації часу в Оптовому ринку електроенергії України варто розбити на два етапи: створення системи точного часу в ОРЕ України і розробка підсистеми забезпечення синхронності вимірювань автоматизованої системи комерційного обліку ОРЕ України.

3. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО СИСТЕМИ ТОЧНОГО ЧАСУ АСКОЕ ОРЕ УКРАЇНИ

Для створення масштабованої АСКОЕ та забезпечення її ефективного функціонування та єдності вимірювань, необхідно розробити і впровадити в АСКОЕ ОРЕ України систему точного часу. Можна сформулювати наступні загальні вимоги до такої системи.

3.1. Система точного часу повинна бути призначена для:

3.1.1. Забезпечення синхронності вимірювань в АСКОЕ ОРЕ України.

3.1.2. Синхронізації функціонування всіх рівнів і компонентів розподіленої АСКОЕ ОРЕ України.

3.1.3. Синхронізації взаємодії всіх процесів, що забезпечують ефективне функціонування ОРЕ України.

3.2. Система точного часу ОРЕ України повинна забезпечувати:

3.2.1. Формування точного часу в ОРЕ України.

3.2.2. Доступ до точного часу з боку суб'єктів ОРЕ та інших операторів АСКОЕ по каналах АСКОЕ ОРЕ України або будь-яким іншим способом, що забезпечує необхідну точність синхронізації часу у вторинних ДЧ.

3.2.3. Передачу точного часу у вторинні ДЧ.

3.3. Система точного часу ОРЕ України повинна визначати:

3.3.1. Вимоги до ДЧ на різних рівнях розподіленої АСКОЕ ОРЕ України.

3.3.2. Вимоги до точності формування і синхронізації часу на різних рівнях розподіленої АСКОЕ ОРЕ України.

3.3.3. Стандарт переходу на зимовий/літній час в приладах обліку.

В системі точного часу ОРЕ України повинні бути передбачені механізми корегування часу в приладах обліку.

3.4. Система точного часу ОРЕ України повинна будуватись на основі ДЕЧ АСКОЕ ОРЕ України.

3.5. Усі ДЕЧ, що функціонують в ОРЕ України, незалежно від їх належності, повинні бути сертифіковані Держспоживстандартом України і своєчасно підлягати метрологічним дослідженням. В разі застосування в ОРЕ України ДЕЧ закордонного базування, їх метрологічні характеристики повинні бути підтверджені Держспоживстандартом України.

3.6. Усі ДЕЧ, що вживаються в ОРЕ України, повинні пройти реєстрацію у Головного оператора ОРЕ України. Під час розробки системи точного часу повинні бути розроблені правила реєстрації. Між Головним оператором ОРЕ України і власниками цих ДЕЧ повинні бути укладені відповідні угоди, що визначають умови застосування цих ДЕЧ для забезпечення точного часу в АСКОЕ ОРЕ України, а також обов'язки їх власників по забезпеченню відповідності цих ДЕЧ діючим національним стандартам, нормам і правилам застосування.

4. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ПІДСИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИНХРОННОСТІ ВИМІРЮВАНЬ АСКОЕ ОРЕ УКРАЇНИ

Підсистема забезпечення синхронності вимірювань повинна створюватися на основі системи точного часу АСКОЕ ОРЕ України і бути її складовою частиною. Можна сформулювати основні вимоги до підсистеми забезпечення синхронності вимірювань.

4.1. Підсистема забезпечення синхронності вимірювань АСКОЕ ОРЕ України повинна забезпечувати синхронізацію часу ПО з ДЕЧ АСКОЕ ОРЕ України.

4.2. Під час розробки підсистеми забезпечення синхронності вимірювань в АСКОЕ ОРЕ України повинно виконуватись:

4.2.1. Всі ПО, які допущені до застосування в ОРЕ України, повинні припускати зовнішнє корегування часу. Процедура корегування часу і алгоритми функціонування ПО під час зовнішнього корегування часу повинні бути описані в технічній документації на ПО.

4.2.2. Всі ПО, які допущені до застосування в ОРЕ України, повинні забезпечувати автоматичний перехід на зимовий/літній час з можливістю встановлення дати та часу переходу. Процедура переходу на зимовий/літній час і алгоритм формування (перетворення, модифікації і т.д.) ПБД в моменти такого переходу повинні бути описані в технічній документації на даний ПО.

4.3. Алгоритми корегування часу в ПО, які функціонують на локальному рівні АСКОЕ ОРЕ України, повинні забезпечувати синхронізацію ходу внутрішнього годинника ПО відповідно до вимог [2].

# ДЖЕРЕЛА РОЗРОБКИ

1. Головкин П. И., Энергосистемы и потребители электрической энергии. - 2-е издание, перераб. и доп. - М.: Энергоатомиздат, 1984.  -360 с., ил.

2. Концепція побудови автоматизованих систем обліку електроенергії в умовах енергоринку / Затв. спільним наказом Мінпаливенерго, НКРЕ, Держкоменергозбереження, Держстандарту, Держбуду та Держкомпромполітики України №32/28/28/276/75/54 від 17.04.2000р. - м.Київ.

3. Праховник А.В., Калинчик В.П., Прокопец В.И. Основные положения концепции и тенических требований к системам коммерческого учета электроэнергии в условиях энергорынка // Метрологічне забезпечення обліку електричної енергії. 3-я Науково-практична конференція – Матеріали, Київ, 2001. – с.27-35.

4. http://www.ntp.org/ The Network Time Protocol.

5. Правила Оптового ринку електричної енергії України (Правила енергоринку). Додаток 2 до Договору між членами Оптового ринку електричної енергії / Затв. Радою Оптового ринку електричної енергії України 02 жовтня 1997р.

6.  Інструкція про порядок комерційного обліку електричної енергії. Додаток до договору між членами Оптового ринку електричної енергії / Затв. Радою Оптового ринку електричної енергії України. Погоджена Щорічними Загальними зборами членів оптового ринку електричної енергії України 21.02.2003р.

7. Технічні та організаційні вимоги до побудови автоматизованих систем обліку електроенергії на об’єктах НЕК “Укренерго” / Затв. наук.-техн.радою НЕК “Укренерго”, протокол №5 від 29.03.2000р.

8. Концепція функціонування і розвитку оптового ринку електричної енергії України /  Схвалена Кабінетом Міністрів України (Постанова від 16.11.2002 р. №1789).

9. Правила користування електричною енергією / Затв. Постановою НКРЕ №7 від 31.07.96 р. (у редакції Постанови НКРЕ №928 від 22.08.02 р.

10. Технічні вимоги до Автоматизованої системи комерційного обліку Оптового ринку електричної енергії України. I.  Cистема збору, обробки та обміну даними комерційного обліку електричної енергії в Оптовому ринку

/ Затв. Радою Оптового ринку електричної енергії України. Погоджена Щорічними Загальними зборами членів оптового ринку електричної енергії України 21.02.2003р.

11. Коцарь О.В., Мазан В.В. Синхронизация времени в АСКУЭ СИНЭТ // Энерг. и электрификация, 2003. - №4 - с.39-45.