Перелік обов’язкових вимог Головного оператора системи комерційного обліку ОРЕ України до проектної документації на створення АСКОЕ на прикладі технічного завдання на створення АСКОЕ

| "ЗАТВЕРДЖУЮ" Директор (Замовник) __________ (П.І.Б.) "___" " ____________ 20__ р. |  | "ЗАТВЕРДЖУЮ" Директор (Розробник) ___________ (П.І.Б.) "___" " ____________ 20__ р. |
| --- | --- | --- |

Автоматизована система комерційного обліку електроенергії

____________(назва суб’єкта )

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

(шифр ТЗ).АСКОЕ.ТЗ

на___  аркушах

| "ПОГОДЖЕНО" __________________________ (електророзподільна організація) ___________ _____________ "___" "____________ 20__ р. |  | "ПОГОДЖЕНО" __________________________ (енергосистема,РДЦ) ДП "НЕК "УКРЕНЕРГО" __________________________ "___" "___________" 20__ р. |
| --- | --- | --- |

Київ 20   р.

ЗМІСТ

1	Загальні відомості

1.1	Найменування автоматизованої системи

1.2	Найменування та реквізити підприємства-розробника та підприємства-замовника

1.3	Перелік документів, на основі яких розроблено ТЗ

1.4	Планові строки початку  та закінчення робіт по створенню системи

1.5	Відомості про порядок фінансування робіт

1.6	Порядок оформлення результатів робіт

2	ПРИЗНАЧЕННЯ ТА МЕТА СТВОРЕННЯ (МОДЕРНІЗАЦІЇ, РОЗВИТКУ) СИСТЕМИ

2.1	Призначення системи

2.2	Мета розроблення (модернізації,розвитку)системи

3	ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТА АВТОМАТИЗАЦІЇ

3.1	Відомості про об'єкт автоматизації

3.2	Відомості про умови експлуатації об'єкта автоматизації

4	ВИМОГИ ДО СИСТЕМИ

4.1	Вимоги до системи в цілому

4.1.1	Вимоги до структури та функціонування системи

4.1.2	Вимоги до чисельності і кваліфікації персоналу системи та режиму його роботи

4.1.3	Вимоги до надійності

4.1.4	Вимоги безпеки

4.1.5	Вимоги до ергономіки та технічної естетики

4.1.6 Вимоги до експлуатації, технічному обслуговуванню, ремонту і зберіганню компонентів системи

4.1.7	Вимоги щодо збереження інформації при аваріях

4.1.8	Вимоги до захисту від впливу зовнішнього середовища

4.1.9	Вимоги щодо стандартизації і уніфікації

4.2	Вимоги до функцій, що виконуються системою

4.2.1 Вимоги щодо інформаційної безпеки

4.2.2 Вимоги до інформаційного обміну

4.3	Вимоги до видів забезпечення

4.3.1	Вимоги до математичного забезпечення

4.3.2	Вимоги до інформаційного забезпечення

4.3.3	Вимоги до лінгвістичного забезпечення

4.3.4	Вимоги до програмного забезпечення

4.3.5	Вимоги до технічного забезпечення

4.3.6	Вимоги до метрологічного забезпечення

4.3.7 Вимоги до організаційного забезпечення

4.3.8 Вимоги до методичного забезпечення

5	ВИМОГИ ДО СКЛАДУ ТА ЗМІСТУ РОБІТ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ (МОДЕРНІЗАЦІЇ,РЕКОНСТРУКЦІЇ) СИСТЕМИ

6	ПОРЯДОК КОНТРОЛЮ ТА ПРИЙМАННЯ СИСТЕМИ

7	ВИМОГИ ДО СКЛАДУ ТА ЗМІСТУ РОБІТ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ОБ'ЄКТУ АВТОМАТИЗАЦІЇ ДО ВВЕДЕННЯ СИСТЕМИ В ДІЮ

8	ВИМОГИ ЩОДО ДОКУМЕНТУВАННЯ

9	ДЖЕРЕЛА РОЗРОБКИ

ДОДАТОК 1	Технічні умови  приєднання до електричних мереж електроустановок

ДОДАТОК 2	Перелік точок обліку об’єкта

ДОДАТОК 3	Однолінійна схема розташування приладів комерційного обліку електричної енергії

ДОДАТОК 4	Структурна схема АСКОЕ

ДОДАТОК 5 Алгоритми визначення показників виробітку, споживання/купівлі, відпуску/продажу електроенергії на об’єкті

Перелік умовних скорочень

АСКОЕ -  Автоматизована система комерційного обліку електричної енергії

БД         -  База даних

ВЕС       -  Вітряна електрична станція

ДСТУ    -  Державний стандарт України

ДЧОРЕ  - Договір між членами Оптового ринку електричної енергії України

ГЕС       -  Гідравлічна електрична станція

Головний оператор - Головний оператор системи комерційного обліку електричної енергії

ЗВТ       -  Засоби вимірювальної техніки

ІКО       -  Інструкція про порядок комерційного обліку електричної енергії

ІОК       -  Інформаційно-обчислювальний комплекс

КМУ     -  Кабінет Міністрів України

НД       -  Нормативні документи

НКРЕ   -  Національна комісія регулювання енергетики

НКРЕКП – Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

ОРЕ      -  Оптовий ринок електричної енергії

ПБД      -  Первинна база даних

ПДВ      -  Податок на додану вартість

ПЗ         -  Програмне забезпечення

ПУЕ      -  Правила улаштування електроустановок

СЕС      -  Сонячна електрична станція

СКБД   -  Система керування базами даних

ТЗ         -  Технічне завдання

ТН        -  Трансформатор напруги

ТР        -  Технічний регламент

ТС        -  Трансформатор струму

УППДВ - Уніфікований протокол  передачі  даних вимірювань;

AES   - Advanced Encryption Standard (стандарт симетричного алгоритму блочного шифрування)

IP         -  Internet Protocol (міжмережевий протокол)

IPsec   - IP Security (набір протоколів для забезпечення захисту даних, що передаються за допомогою протоколу IP)

NTP      -  Network Time Protocol (мережевий протокол часу)

RS-232 - Стандарт інтерфейсу обміну даними між двома пристроями шляхом послідовної передачі даних

RS-485 _  Стандарт фізичного рівня для асинхронного інтерфейсу

VPN     -  Virtual Private Network (віртуальна приватна мережа)

Site-to-Site Tunnel - тунель між двома мережевими вузлами

Автоматизована система комерційного обліку електроенергії Технічне завдання

1 Загальні відомості

Дане технічне завдання (далі ТЗ) містить основні технічні вимоги для впровадження АСКОЕ  _____________(назва суб’єкта).

На основі цього ТЗ здійснюється впровадження розрахункового та технічного (за необхідністю) обліку, шляхом створення АСКОЕ згідно з ІКО. Це ТЗ має бути погоджене з заінтересованими сторонами. На основі погодженого ТЗ на АСКОЕ  ____________(розробник) за договором із ____________ (замовником) виконує робочий проект.

В робочому проекті необхідно погодити із __________(назви суміжних суб’єктів (заінтересованих сторін)) застосування засобів автоматизованого обліку електричної енергії та процедури обміну даними комерційного обліку.

В ТЗ, з урахуванням специфічних особливостей об’єкта автоматизації та умов функціонування АСКОЕ, окремі підрозділи можуть бути вилучені або об’єднані.

1.1 Найменування автоматизованої системи

Повне найменування системи - Автоматизована система комерційного обліку електроенергії_____________(назва суб'єкта).

Умовне позначення системи -______________.

1.2 Найменування та реквізити підприємства-розробника та підприємства-замовника

Підприємство-розробник (виконавець): ______________

Юридична адреса: _____________

Поштова адреса: ____________

Тел. _________________

E-mail: __________

Р/р ___________

Свідоцтво платника ПДВ: ____________

Інд. под. № _____________

Замовник: _________________

Юридична адреса: ______________

Поштова адреса: ____________

Тел. _________________

E-mail: __________

1.3 Перелік документів, на основі яких розроблено ТЗ.

Договір між ______________(замовник) та __________(розробник) на розробку ТЗ та робочого проекту на впровадження АСКОЕ ________(назва су’єкта).

Технічні умови на приєднання, видані ________(назва електророзподільної організації) №____від_____

ГОСТ 34.602-89. Техническое задание на создание автоматизированной системы. (Технічне завдання на створення автоматизованої системи).

ДСТУ 5003.1:2008 Автоматизовані системи обліку електричної енергії. Загальні положення.

ДСТУ 5003.3-1:2008 Автоматизовані системи обліку електричної енергії. Структура, функції та види забезпечення. Основні положення.

ДСТУ 5003.2:2008 Автоматизовані системи обліку електричної енергії. Терміни та визначення понять.

ДСТУ 5003.4-1:2008 Автоматизовані системи обліку електричної енергії. Забезпечення сумісності. Основні положення.

ДСТУ 1.5:2003 Національна стандартизація  "Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів"

## Концепція побудови автоматизованих систем обліку електроенергії в умовах енергоринку/ Затв. спільним наказом Мінпаливенерго, НКРЕ, Держкоменергозбереження, Держстандарту, Держбуду та Держкомпромполітики України №32/28/28/276/75/54 від Держкоменергозбереження, Держстандарту, Держбуду та Держкомпромполітики України №32/28/28/276/75/54 від 17.04.2000р.

## Інструкція про порядок комерційного обліку електричної енергії / Додаток 10 до Договору між членами Оптового ринку електричної енергії // Затв. постановою НКРЕ від 30.05.2003 №480.

## Загальні технічні вимоги до Автоматизованої системи комерційного обліку Оптового ринку електричної енергії України. Ч.І. Система збирання, оброблення та обміну даними комерційного обліку електричної енергії в оптовому ринку / Додаток 7(4) до Договору між членами Оптового ринку електричної енергії // Пог. НКРЕ України, лист №03-39-18/3477 від 27.07.2004.

1.4 Планові строки початку  та закінчення робіт по створенню системи

Термін виконання робіт по створенню системи _____________

1.5 Відомості про порядок фінансування робіт

Джерела та порядок фінансування робіт по створенню АСКОЕ оговорюються Договором між Замовником та Виконавцем, а при необхідності - додатковими угодами між Замовником та Виконавцем.

1.6 Порядок оформлення результатів робіт

Приймання робіт проводиться за актами приймання-передачі виконаних робіт по закінченні виконавцем кожного етапу робіт згідно з календарним планом.

Акти надаються Замовнику виконавцем згідно Договору на розробку ТЗ та робочого проекту по впровадженню АСКОЕ ________(назва суб’єкта).

2  Призначення та мета створення (модернізації, розвитку) системи

2.1 Призначення системи

АСКОЕ суб’єкта _________(далі АСКОЕ) створюється, як автоматизована вимірювальна інформаційна система, основне призначення якої – вимірювання, збирання, обробка, зберігання, відображення, документування даних з обліку електричної енергії, обмін обліковою інформацією з суміжними суб’єктами ОРЕ України та Головним оператором.

2.2 Мета створення системи

Основною метою створення АСКОЕ є забезпечення наступних техніко-економічних завдань:

-	підвищення точності обліку електроенергії;

-	скорочення часу збору й обробки даних, прийняття оперативних управлінських рішень, інформаційної підтримки служб по підготовці комерційних даних для виконання взаєморозрахунків;

-	проведення розрахунків за отриману та відпущену електроенергію в умовах Оптового ринку;

-	керування енергетичними режимами;

-	визначення всіх складових балансу електроенергії, забезпечення оперативного контролю та аналізу режимів відпуску електричної енергії в енергосистему і її надходження з енергосистеми;

-	передача облікової інформації до ІОК Головного оператора відповідно до «Загальних технічних вимог до Автоматизованої системи комерційного обліку Оптового ринку електричної енергії України», Додаток 7(4) до ДЧОРЕ»;

-	передача погодинних та добових даних з обліку електроенергії суміжним суб’єктам ОРЕ  суміжним організаціям та заінтересованим сторонам.

АСКОЕ має забезпечувати формування значень параметрів комерційного обліку по  об'єкту: «виробіток» «прийом», «віддача», «сальдо»,  «купівля» та «продаж», відповідно до Порядку перевірки даних, отриманих від АСКОЕ суб’єктів ОРЕ (затверджений постановою НКРЕ від 16.06.2011 
№ 1042).

3  Характеристика об'єкту автоматизації

3.1 Відомості про об'єкт автоматизації

Об'єктом автоматизації є система комерційного обліку електричної енергії _______(назва об’єкта та її власника) в Оптовому ринку електричної енергії України.

Місце розташування ______.

Тип об’єкта – (для виробників - ГЕС, СЕС, ВЕС тощо)

Тип та кількість обладнання – (для виробників - гідрогенераторів,  сонячних панелей, інверторів тощо, їхня потужність, номенклатура).

Встановлена потужність об’єкта ______.

Потужність власних потреб (господарські _____та технологічні____) складає ______.

| № п/п | Найменування струмоприймачів електроенергії | Кількість струмоприймачів |  | Потужність одного струмоприй-мача, кВт | Загальна потужність, кВт | Сos φ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всього | Коефіцієнт одночасного використання |  |  |  |
| 1 | Технологічні потреби: |  |  |  |  |  |
| 2 | Господарські потреби: |  |  |  |  |  |
| Загальна потужність споживання на власні потреби: |  |  |  |  |  |  |

Організацію комерційного обліку необхідно здійснювати відповідно до технічних умов  приєднання до електричних мереж електроустановок (наведені в Додатку 1).

Обсяг електричної енергії, що відпускається із шин_____(об'єкту)  визначається за показниками лічильника електричної енергії, розташованого в точці комерційного обліку _________.

На _____(об’єкті) комерційний облік електричної енергії спожитої на власні потреби сонячної електростанції здійснюється ______.

На _____(об’єкті) для обліку генерації електричної енергії встановлено _________.

Перелік точок обліку об’єкта наведений у Додатку №2.

На приєднаннях комерційного обліку електричної енергії повинні бути встановлені і повірені вимірювальні ТС та ТН.

Однолінійна схема розташування приладів комерційного обліку електричної енергії (наведена в Додатку 3) має відповідати технічним умовам приєднання електроустановок до електричних мереж з зазначенням, зокрема:

- генеруючого обладнання ( для виробників електричної енергії), силових трансформаторів, вимикачів, ліній тощо;

- струмоприймачів власних потреб;

- вимірювальних комплексів;

- рівнів напруги;

- відстані від місця встановлення приладу(ів) обліку до межі(ж) балансової належності електричних мереж в разі розташування розрахункових приладів комерційного обліку не на зазначеній межі;

- окремого комерційного обліку за кожною чергою на об’єктах альтернативної енергетики, де застосовуються різні коефіцієнти "зеленого" тарифу.

Облік електроенергії, виробленої на об’єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксового газів, та з використанням гідроенергії, лише мікро- , міні- та малими гідроелектростанціями), здійснюється згідно Порядку комерційного обліку електричної енергії та затвердженого постановою НКРЕКП від 04.04.2017  №472.

Відстань від місця встановлення приладу обліку до межі балансової належності складає_______. Методика визначення втрат в лінії розробляється згідно з діючою методикою, затвердженої  наказом Міністерством енергетики та вугільної промисловості України від 21.06.2013 №399: "Методичні рекомендації визначення технологічних витрат електричної енергії в трансформаторах і лініях електропередавання".

3.2 Відомості про умови експлуатації об’єкта автоматизації

Прилади обліку необхідно розташувати в шафах обліку в приміщенні підстанції, в приміщеннях __________

| Найменування | Нормальні умови | Робочі умови |
| --- | --- | --- |
| Кліматичні умови експлуатації об'єкту автоматизації: |  |  |
| температура |  |  |
| відносна вологість |  |  |
| атмосферний тиск |  |  |
| Частота струму мережі |  |  |
| Напруга мережі змінного струму |  |  |
| Коефіцієнт спотворення синусоїдальності кривої напруги |  |  |

Режим роботи АСКОЕ - цілодобовий, безперервний з періодичним зовнішнім оглядом обладнання, регламентними роботами, технічним обслуговуванням і ремонтом відповідно до план-графіку.

4 ВИМОГИ ДО СИСТЕМИ

4.1 Вимоги до системи в цілому

4.1.1	Вимоги до структури та функціонування системи

АСКОЕ повинна створюватися як дворівнева автоматизована система із централізованим керуванням і розподіленою функцією виміру:

Перший рівень:

-	засоби вимірювання (ТС, ТН, електронні лічильники електричної енергії);

-	устаткування зв'язку.

Перший рівень повинен виконувати:

-	вирішення завдання вимірювання параметрів активної та реактивної енергії для комерційного обліку;

-	діагностику стану засобів обліку;

-	довгострокове зберігання даних;

-	забезпечення інтерфейсів доступу до інформації з боку зовнішніх систем.

Другий рівень:

-	сервер АСКОЕ;

-	устаткування зв'язку.

Другий рівень повинен виконувати:

-	вирішення завдання автоматичного збору параметрів активної та реактивної енергії, діагностики, обробки й зберігання інформації з обліку електроенергії;

-	автоматичного збору й обробки інформації про стан засобів вимірювання;

-	забезпечення інтерфейсів доступу до інформації про стан засобів вимірювання;

-	автоматичну передачу даних до ІОК Головного оператора та АСКОЕ суміжних суб’єктів ОРЕ;

-	забезпечення роботи всіх елементів АСКОЕ в єдиному розрахунковому часі зі збереженням установлених правил переходу на "літній/зимовий" час;

Структурна схема АСКОЕ (наведена у Додатку 4) з зазначенням, зокрема:

- обладнання на різних рівнях ієрархії системи;

- структури зарезервованих каналів зв’язку із суміжними суб’єктами та ІОК Головного оператора.

Для забезпечування вимірювання обсягів електричної енергії необхідно використовувати вимірювальні ТС і ТН, які повинні відповідати наступним вимогам:

1.	Клас точності вимірювальних трансформаторів струму і напруги для підключення лічильників комерційного обліку електричної енергії повинен бути не нижче ____.

2.	Навантаження вторинних обмоток вимірювальних трансформаторів, до яких підключаються лічильники, не повинні перевищувати номінальних значень.

3.	Вимірювальні трансформатори повинні бути повірені і відповідати вимогам розділу 1.5 ПУЕ, ДСТУ ІЕС 60044-1 та ДСТУ ІЕС 60044-2

Процедура перевірки вибору ТС (наведено в прикладі) повинна здійснюватися в режимах максимального та мінімального навантаження за параметрами прийом та віддача.

Лічильники електроенергії, які встановлюються для цілей обліку електричної енергії  повинні бути внесені до Реєстру затверджених типів засобів вимірювальної техніки, що допущені до застосування в Україні.

Класи точності лічильників повинні відповідати вимогам Інструкції про порядок комерційного обліку електричної енергії.

Лічильники електричної енергії повинні забезпечувати вимірювання у прямому й зворотньому напрямку активної й реактивної (індуктивної і ємнісної) енергії.

Лічильники електроенергії повинні мати електричний послідовний інтерфейс даних RS-485 та/або інтерфейс RS232.

Лічильники електроенергії повинні мати можливість зовнішньої синхронізації ходу внутрішнього календарного годинника.

Похибка ходу календарного таймера і внутрішнього годинника лічильника не повинна бути більше ±0,5 секунди на добу.

Лічильники повинні мати захист від несанкціонованого доступу до апаратної частини (функціональним модулям і т.п.) і програмно-інформаційному забезпеченню.

Лічильники повинні вести автоматичну самодіагностику. Виявлені помилки й несправності повинні заноситися в журнал подій з міткою дати і часу.

Організацію основного каналу між лічильниками електричної енергії, що встановлюються на об'єкті _____(назва) з системою збору АСКОЕ ________(назва суб’єкта ОРЕ) здійснити _____________ (вид каналу).

Для організації резервного каналу, між лічильники електричної енергії що встановлюються на об'єкті  _____(назва) з системою збору АСКОЕ ________(назва суб’єкта ОРЕ)  передбачити __________(вид каналу)

Для організації основного каналу між лічильниками електричної енергії, що встановлюються на об'єкті _____(назва)  та сервером АСКОЕ _______(назва електророзподільної організації), передбачити_______(вид каналу)

Для організації резервного каналу між лічильниками електричної енергії, що встановлюються на об'єкті _____(назва)  та сервером АСКОЕ _______(назва електророзподільної організації), передбачити_______(вид каналу).

Сервер АСКОЕ повинен автоматично, за заданим розкладом або по команді оператора АСКОЕ, встановлювати з'єднання з лічильниками, зчитувати дані і зберігати їх у СКБД як первинні (неопрацьовані) дані.

4.1.2 Вимоги до чисельності і кваліфікації персоналу системи та режиму його роботи

4.1.3 Вимоги до надійності

4.1.4 Вимоги до безпеки

4.1.5 Вимоги до ергономіки і технічної естетики

4.1.6 Вимоги до експлуатації, технічного обслуговування, ремонту і зберіганню компонентів системи

4.1.7 Вимоги щодо збереження інформації при аваріях

Наявність основного та резервного каналу передачі даних.

Забезпечення резервування технічних засобів АСКОЕ суб’єкта ОРЕ з метою надійної та своєчасної передачі даних до ІОК Головного оператора.

Забезпечення збереження інформації при аваріях (вихід з ладу мережного обладнання, поломка серверів, поломка робочої станції користувача, пожежа тощо).

4.1.8 Вимоги до захисту від впливу зовнішнього середовища

4.1.9 Вимоги по стандартизації і уніфікації

4.2 Вимоги до функцій, що виконуються системою

АСКОЕ повинна виконувати такі функції:

- щодобово, за попередню розрахункову добу, збір погодинних даних комерційного обліку активної та реактивної електроенергії, а також півгодинних значення величин перетоків електричної енергії (30 хвилинні значення усередненої потужності) відповідно, з періодом інтеграції 30 хвилин та інформації з журналу подій лічильників;

- щомісяця збір накопичувальних показів активної та реактивної електроенергії (фіксовані станом на 24 годину останньої доби кожного звітного місяця);

- зберігання значень параметрів обліку в БД лічильників з можливістю архівування інформації на зовнішньому носії (з глибиною архіву, що визначається загальною ємністю носіїв, які використовуються);

- автоматичне зчитування даних із лічильників за заданим інтервалом часу і створення копії первинних БД лічильників в СКБД АСКОЕ;

- первинну обробку (множення на розрахункові коефіцієнти, округлення, приведення до межі балансової належності тощо) і перевірку повноти та достовірності зібраних з лічильників облікових даних;

- формування півгодинних і годинних графіків виробітку, відпуску і споживання активної і реактивної електричної енергії;

- можливість визначення обсягів виробленої, відпущеної, переданої, спожитої електричної енергії суб’єктом ОРЕ;

- забезпечення можливості ручного вводу даних по кожній точці обліку електроенергії при неможливості їх своєчасного автоматичного отримання;

- заміщення (відновлення) даних відповідно до встановлених алгоритмів  в БД АСКОЕ, які не були отримані автоматично Операторами АСКОЕ в установлений термін, в тому числі при використанні ручного вводу;

- забезпечення можливості зберігання в БД АСКОЕ первинних даних з ПБД лічильника (актив/реактив) та розрахункових даних за обліковими періодами (доба, місяць, квартал, рік), починаючи з дискретності 30 хвилин і вище та інформації з журналу подій лічильників, протягом терміну позовної давності;

- забезпечення можливості процедур обміну даними комерційного обліку з суміжними Операторами суб’єктів ОРЕ по спільних точках перетоків електроенергії та регламентованого автоматизованого дистанційного доступу до первинної БД приладів комерційного обліку електроенергії;

- забезпечення наявності позначок якості інформації (ручний чи автоматизований ввід даних тощо), які повинні формуватися, починаючи з рівня обліку і передаватися на вищі рівні;

- можливість синхронізації серверів АСКОЕ суб’єкта ОРЕ, приладів обліку та пристроїв обліку з серверами точного часу АСКОЕ ОРЕ за протоколом NTP відповідно до додатку 7 (4) до ДЧОРЕ "Загальні технічні вимоги до автоматизованої системи комерційного обліку Оптового ринку електричної енергії України. II. Система точного часу та підсистема забезпечення синхронності вимірювання Автоматизованої системи комерційного обліку Оптового ринку електричної енергії України";

АСКОЕ повинна забезпечувати автоматичну діагностику збоїв та відмов технічних засобів і каналів зв'язку системи:

АСКОЕ повинна забезпечувати формування єдиного часу для всіх приладів обліку і можливість зведення балансу активної і реактивної енергій в єдиному часі, а також автоматичне переведення зимового-літнього часу при зміні сезонів часу "літо" – "зима" за розкладом згідно чинного законодавства України (Постанова КМУ від 13.05.1996 № 509: щорічно в останній тиждень березня (в неділю) в 3 години за київським часом здійснюється перехід часу на 1 годину вперед й в останній тиждень жовтня (в неділю) в 4 години за київським часом здійснюється перехід часу на 1 годину назад).

4.2.1 Вимоги щодо інформаційної безпеки

Обмеження прав доступу користувачів до інформаційних систем та даних АСКОЕ у відповідності до функціональних обов’язків.

Обов’язкова регулярна (не рідше 1 разу на 6 місяців) зміна паролів користувачів АСКОЕ або використання захищених апаратних засобів автентифікації та авторизації.

Обов’язкове регулярне (не рідше 1 разу на 3 місяці) встановлення наявних оновлень та виправлень для операційних систем та іншого ПЗ, що входить до складу АСКОЕ.

Заборона за допомогою технічних або організаційних заходів запуску на серверах та робочих станціях, що входять до складу АСКОЕ, ПЗ, яке не передбачене в проектній документації на АСКОЕ.

Блокування за допомогою технічних засобів інформаційного обміну (в тому числі) між АСКОЕ та іншими інформаційними системами, окрім випадків, необхідних для функціонування АСКОЕ та передбачених в проектній документації на АСКОЕ.

Обов’язкове застосування на всіх серверах та робочих станціях, що входять до складу АСКОЕ, антивірусного програмного забезпечення, яке регулярно оновлюється.

4.2.2 Вимоги до інформаційного обміну

Можливість передачі даних до ІОК Головного оператора через мережу Internet за допомогою технології VPN з використанням набору протоколів IPSec в режимі Site-to-Site Tunnel. Шифрування пакетів має здійснюватись за стандартом AES з довжиною ключа 256 біт.

Надання до ДП "НЕК "Укренерго" даних комерційного обліку для формування макетів 30817 та 30900 (для електророзподільної організації).

Надання даних комерційного обліку в узгоджених форматах заінтересованим сторонам – суміжним Операторам суб’єктів ОРЕ та прийом від суміжних Операторів даних комерційного обліку, їх аналіз щодо достовірності та можливості погодження.

Можливість довгострокової погодинної передачі даних комерційного обліку до ІОК Головного оператора за допомогою УППДВ згідно з наданим Головним оператором  закодованим Реєстром даних.

4.3 Вимоги до видів забезпечення

4.3.1  Вимоги до математичного забезпечення

Для математичного забезпечення АСКОЕ повинні використовуватися (при наявності) типові математичні методи і алгоритми розрахунку необхідних параметрів і техніко-економічних показників, що регламентуються діючими нормативно-технічними документами і правилами ОРЕ.

Всі розрахункові формули і алгоритми розрахунку повинні бути наведені в виконавчій документації на АСКОЕ.

Приклад алгоритму визначення показників виробітку, споживання/купівлі, відпуску/продажу електроенергії на об’єкті надається в Додатку 5.

4.3.2 Вимоги до інформаційного забезпечення

4.3.3 Вимоги до лінгвістичного забезпечення

4.3.4 Вимоги до програмного забезпечення

4.3.5 Вимоги до технічного забезпечення

4.3.6 Вимоги до метрологічного забезпечення

Метрологічне забезпечення повинно здійснюватися відповідно із законом України "Про метрологію та метрологічну діяльність" від 05.06.2014 № 1314-VII.

За цим законом, АСКОЕ відноситься до ЗВТ, призначених для застосування у сфері законодавчо регульованої метрології і підлягає процедурі оцінки відповідності.

Оцінку відповідності АСКОЕ вимогам ТР та НД проводить обраний виробником орган з оцінки відповідності ЗВТ згідно з відповідним порядком проведення робіт.

Відповідність АСКОЕ вимогам Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки повинна засвідчуватись шляхом нанесення знаку відповідності, свідоцтвом про повірку та /або додатковим метрологічним маркуванням, передбаченим ТР.

Метрологічні характеристики ТС повинні відповідати вимогам класу точності не нижче _____за ДСТУ IEC 60044-1.

Метрологічні характеристики ТН повинні відповідати вимогам класу точності не нижче _____за ДСТУ ІЕС 60044-2.

4.3.7 Вимоги до організаційного забезпечення

4.3.8 Вимоги до методичного забезпечення

5 Вимоги до складу та змісту робіт щодо впровадження (модернізації, реконструкції) системи

5.1 Етапи робіт з створення АСКОЕ:

1 етап – "Розробка робочого проекту, експлуатаційної документації";

2 етап – "Виконання монтажних і пусконалагоджувальних робіт";

3 етап – "Дослідна експлуатація АСКОЕ";

4 етап – "Оцінка відповідності АСКОЕ" вимогам ТР та НД;

5 етап – "Приймально-здавальні випробування АСКОЕ й введення в промислову експлуатацію".

5.2 Розробка робочого проекту, експлуатаційної документації

5.3 Виконання монтажних і пусконалагоджувальних робіт

5.4 Дослідна експлуатація АСКОЕ

5.5 Оцінка відповідності АСКОЕ вимогам ТР та НД

Відповідно до Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" від 05.06.2014р., перед введенням в експлуатацію необхідно провести оцінку відповідності АСКОЕ.

5.6 Приймально-здавальні випробування АСКОЕ й введення в промислову експлуатацію

6 Порядок контролю і приймання системи

6.1 Приймання й введення в експлуатацію

Приймання й введення АСКОЕ _______(назва суб’єкта) в експлуатацію здійснюються після:

- проведення дослідної експлуатації;

- проведення приймально-здавальних випробувань.

У період проведення дослідної експлуатації:

- відбувається визначення експлуатаційних характеристик технічних і програмних засобів системи й перевірка їхньої відповідності вимогам ТЗ;

- виявлення та усунення виявлених недоліків.

- проводиться Оцінка відповідності АСКОЕ вимогам ТР та НД.

За результатами дослідної експлуатації повинен бути складений акт про завершення дослідної експлуатації, а також план заходів щодо усунення зауважень і виявлених недоліків, строки їх усунення.

Оцінку відповідності проводить призначений орган з оцінки відповідності відповідно до Порядку проведення робіт з оцінки відповідності ЗВТ.

6.2 Проведення приймально-здавальних випробувань

Проведення приймально-здавальних випробувань проводить комісія, створена на підставі наказу власника АСКОЕ про їх проведення та приймання системи в промислову експлуатацію. До складу комісії запрошуються уповноважені представники:

- замовника;

- розробника АСКОЕ;

- суміжних суб’єктів ОРЕ:__________(електророзподільної організації) та ________(енергосистеми) ДП "НЕК "УКРЕНЕРГО";

Комісія, проводить повну перевірку відповідності АСКОЕ ТЗ та робочому проекту. Проводиться повна перевірка функціонування АСКОЕ (збір, обробка, відображення, прийом/передача даних каналами зв'язку і т. і.).

За результатами приймально-здавальних випробувань повинен бути складений акт про введення АСКОЕ в промислову експлуатацію.

7 Вимоги до складу та змісту робіт з підготовки об’єкта автоматизації до введення системи в експлуатацію

7.1 Забезпечення монтажних і пусконалагоджувальних робіт

7.2 Забезпечення робіт з введення АСКОЕ в експлуатацію

8 Вимоги до документування

9 Джерела розробки

  - Закон України "Про електроенергетику" від 16 жовтня 1997 року №575/97-ВР зі змінами та доповненнями.

  - Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії" від 4 червня 2015 року № 514-VIII.

  - Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність" від 5 червня 2014 року № 1314-VII.

  - ГОСТ 34-601-90. Информационная технология. Автоматизированные системы. Стадии создания. (Інформаційна технологія.  Автоматизовані системи. Стадії створення).

  - ГОСТ 34.602-89. Техническое задание на создание автоматизированной системы. (Технічне завдання на створення автоматизованої системи).

  - ГОСТ 34.603-92. Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем (Інформаційна технологія. Види випробувань автоматизованих систем).

  - ДСТУ 5003.1:2008 Автоматизовані системи обліку електричної енергії. Загальні положення.

  - ДСТУ 5003.3-1:2008 Автоматизовані системи обліку електричної енергії. Структура, функції та види забезпечення. Основні положення.

  - ДСТУ 5003.2:2008 Автоматизовані системи обліку електричної енергії. Терміни та визначення понять.

  - ДСТУ 5003.4-1:2008 Автоматизовані системи обліку електричної енергії. Забезпечення сумісності. Основні положення.

  - ДСТУ 1.5:2003 Національна стандартизація  "Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів"

  - Концепція побудови автоматизованих систем обліку електроенергії в умовах енергоринку/ Затв. спільним наказом Мінпаливенерго, НКРЕ, Держкоменергозбереження, Держстандарту, Держбуду та Держкомпромполітики України №32/28/28/276/75/54 від Держкоменергозбереження, Держстандарту, Держбуду та Держкомпромполітики України №32/28/28/276/75/54 від 17.04.2000.

  - Інструкція про порядок комерційного обліку електричної енергії / Додаток 10 до Договору між членами Оптового ринку електричної енергії // Затв. постановою НКРЕ від 30.05.2003 №480.

  - Загальні технічні вимоги до Автоматизованої системи комерційного обліку Оптового ринку електричної енергії України. Ч.І. Система збирання, оброблення та обміну даними комерційного обліку електричної енергії в оптовому ринку / Додаток 7(4) до Договору між членами Оптового ринку електричної енергії // Пог. НКРЕ України, лист №03-39-18/3477 
від 27.07.2004.

  - Загальні технічні вимоги до Автоматизованої системи комерційного обліку Оптового ринку електричної енергії України. Ч.ІІ. Система точного часу та підсистема забезпечення синхронності вимірювань Автоматизованої системи комерційного обліку Оптового ринку електроенергії України / Додаток 7(4) до Договору між членами Оптового ринку електричної енергії // Затв. постановою НКРЕ №319 від 04.05.2005.

  - Порядок комерційного обліку електричної енергії, виробленої на об'єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії – лише мікро-, міні-, та малими гідроелектростанціями), затверджений постановою НКРЕКП від 04.04.2017 №472.

  - Тимчасовий порядок підготовки та передачі даних АСКОЕ суб'єктами ОРЕ для використання в розрахунках обсягів купівлі-продажу електричної енергії/ погоджено постановою НКРЕ від 12.01.2012 №10.

  - Правила улаштування електроустановок (ПУЕ редакція 2017р.)

Додаток 1.

Технічні умови  приєднання до електричних мереж електроустановок

Додаток 2.

Перелік точок обліку об’єкта

Додаток 3.

Однолінійна схема розташування приладів комерційного обліку електричної енергії

Додаток 4.

Структурна схема АСКОЕ

Додаток 5.

Алгоритми визначення показників виробітку, споживання/купівлі, відпуску/продажу електроенергії на об’єкті