Додаток 7 (4)

до Договору між Членами Оптового ринку електричної енергії України

###### ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

ДО АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ КОМЕРЦІЙНОГО ОБЛІКУ ОПТОВОГО РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ УКРАЇНИ

Київ 2003

Зміст

Визначення термінів

## Преамбула

Вихідні дані при розробці технічних умов

Загальна частина

1. Загальні положення

2. Вимоги до АСКОЕ Оптового ринку в цілому

3. Вимоги до структури АСКОЕ Оптового ринку

4. Вимоги до АСКОЕ Головного оператора

5. Вимоги до АСКОЕ суб’єкта Оптового ринку

6. Вимоги до функціональних можливостей АСКОЕ Оптового ринку

7. Вимоги до функціональних можливостей АСКОЕ Головного оператора

8. Вимоги до функціональних можливостей АСКОЕ суб’єкта Оптового ринку

9. Забезпечення синхронності вимірювань

10. Верифікація даних вимірювань

### Додаток 1 Структурна схема побудови АСКОЕ Оптового ринку України і обміну даними комерційного обліку між суб’єктами Оптового ринку

та Головним оператором.

# Визначення термінів

## Терміни, які вжиті в технічних вимогах, мають такі визначення:

| Оптовий ринок | Оптовий ринок електричної енергії України |
| --- | --- |
| АСКОЕ | Автоматизована система комерційного обліку електричної енергії |
| ПО | Прилад обліку електричної енергії |
| ПБД | Первинна база даних приладу обліку |
| ЗВТ | Засоби вимірювальної техніки |
| ІОК | Інформаційно-обчислювальний комплекс |
| УРД | Уніфікований реєстр даних |
| УППДВ | Уніфікований протокол передачі даних вимірювань |
| БД | База даних |
| СКБД | Система керування базою даних |

Преамбула

Функціонування автоматизованих систем комерційного обліку електричної енергії в умовах Оптового ринку електричної енергії України має ряд особливостей, які слід враховувати при проектуванні таких систем. Серед основних необхідно виділити наступні:

- різноманітність типів приладів обліку, які застосовуються в складі АСКОЕ. На даний момент в Держреєстр засобів вимірювальної техніки внесено декілька десятків ПО допущених до застосування в Україні: лічильників електричної енергії та пристроїв обліку. Ці ПО в загальному випадку мають відмінну архітектуру, формати представлення даних, інтерфейси, протоколи обміну і т.п. Вимоги до уніфікації цих параметрів для ПО в Україні відсутні.

- часте переміщення ПО всередині АСКОЕ. Такі переміщення можуть бути обумовлені, наприклад, заміною лічильника електричної енергії в точці обліку для проведення повірки, ремонту з наступною його установкою в іншій точці обліку. В цьому випадку може переміщатися первинна база даних ПО.

- необхідність передачі великих обсягів оперативної інформації (дані вимірів, сальдо-перетоки, баланси електричної енергії ) в різні пункти обробки.

- необхідність формування балансів електричної енергії для великої кількості точок обліку (до 10000).

- необхідність підтримки єдиного часу в великій кількості ПО.

Вищенаведені особливості обумовлюють необхідність дотримування технічних умов при створені АСКОЕ Оптового ринку України.

Вихідні дані при розробці технічних умов

При розробці технічних умов створення АСКОЕ Оптового ринку України керувалися наступними вихідними даними:

- Концепція функціонування і розвитку оптового ринку електричної енергії України.

- Концепція побудови автоматизованих систем обліку електричної енергії в умовах енергоринку.

- Структурна схема побудови АСКОЕ Оптового ринку України і обміну даними комерційного обліку між суб'єктами Оптового ринку і Головним оператором системи комерційного обліку електричної енергії та пояснення до неї.

- В ряді суб’єктів Оптового ринку функціонують АСКОЕ чи їх фрагменти на локальному і регіональному рівнях.

Загальна частина

1. Загальні положення

  - АСКОЕ Оптового ринку повинна представляти собою комплекс технічних, алгоритмічних, математичних і програмних методів та засобів, внесених до структури комерційного обліку виробництва, передачі та постачання електричної енергії в/з Оптового ринку.

  - АСКОЕ Оптового ринку створюється для досягнення наступних цілей:

- забезпечення комерційного обліку активної та реактивної електричної енергії у відповідності до правил енергоринку на межах балансової належності електричних мереж об’єктів Оптового ринку;

- підвищення точності, достовірності і оперативності отримання даних з виробництва, передачі та постачання електричної енергії;

- забезпечення синхронності вимірів у всіх точках комерційного обліку Оптового ринку;

- автоматизації процесу збору, обробки і передачі даних приладів комерційного обліку електричної енергії;

- підвищення оперативності управління режимами виробництва, передачі та постачання електричної енергії;

- визначення і прогнозування всіх складових балансу електричної енергії;

- удосконалення розрахунків за електричну енергію;

- формування оптимальних ринкових відносин між виробниками, постачальниками та споживачами електричної енергії (потужності) за принципами державного регулювання і конкуренції.

  - Основними критеріями досягнення поставлених цілей є:

- зниження затрат на виробництво, передачу та постачання електричної енергії;

- скорочення часу виявлення і усунення помилок та невідповідностей даних з виробництва, передачі та постачання електричної енергії, що надаються суб’єктами Оптового ринку;

- підвищення точності, достовірності і оперативності складання енергетичного балансу Оптового ринку;

- оперативне виявлення всіх випадків порушення договірних відносин між суб’єктами Оптового ринку;

- підвищення оперативності розрахунків за електричну енергію;

- зниження працезатрат персоналу при здійсненні збору та обробки даних і проведенні розрахунків за електричну енергію.

- Вимоги до АСКОЕ Оптового ринку в цілому

  - АСКОЕ Оптового ринку повинна відповідати вимогам Інструкції про порядок комерційного обліку електричної енергії і Концепції побудови автоматизованих систем обліку електричної енергії в умовах енергоринку.

  - АСКОЕ Оптового ринку повинна являти собою розподілену багаторівневу систему вимірювання, обробки, зберігання і передачі даних комерційного обліку електричної енергії на межах балансової належності електричних мереж суб’єктів Оптового ринку відповідно до Правил енергоринку і Інструкції про порядок комерційного обліку електричної енергії.

  - АСКОЕ Оптового ринку повинна забезпечувати точність, надійність і одночасність отримання даних комерційного обліку електричної енергії у відповідності до Концепції побудови автоматизованих систем обліку електричної енергії в умовах енергоринку.

  - АСКОЕ Оптового ринку повинна забезпечувати, узгоджені за цілями, критеріями і процедурами вимірювання, обробку, зберігання і передачу інформації з виробництва, передачі та постачання електричної енергії на межах балансової належності електричних мереж суб’єктів Оптового ринку.

- Вимоги до структури АСКОЕ Оптового ринку

  - АСКОЕ Оптового ринку повинна будуватися згідно “Структурної схеми побудови АСКОЕ Оптового ринку України і обміну даними комерційного обліку між суб’єктами Оптового ринку та Головним оператором” (додаток 1) за принципами відкритості архітектури і розподіленого функціонування.

  - АСКОЕ Оптового ринку повинна за допомогою технологічної мережі передачі даних об'єднати в єдину вимірювально-інформаційну систему функціонуючі в єдиному часі АСКОЕ суб’єктів Оптового ринку:

- АСКОЕ Головного оператора;

- АСКОЕ Операторів систем комерційного обліку суб’єктів Оптового ринку: компаній які генерують, передають чи постачають;

- АСКОЕ об’єктів обліку: електростанцій, підстанцій, споживачів.

  - Технологічна мережа передачі даних будується на базі виділених каналів, які орендуються Головним оператором Оптового ринку та підключені безпосередньо до комунікаційного вузлу Головного оператора Оптового ринку.

- Вимоги до АСКОЕ Головного оператора

  - АСКОЕ Головного оператора повинна являти собою сукупність серверів і автоматизованих робочих місць, об’єднаних в єдиний інформаційно-обчислювальний комплекс ДП "Енергоринок".

    - Телекомунікаційний вузол з виділеним модемним пулом для збору, прийому та передачі даних.

    - Операційна система серверів ІОК - LINUX.

    - СКБД ІОК - ORACLE.

    - Інформаційне забезпечення суб’єктів Оптового ринку - WWW-сервер Apache.

    - Операційна система Автоматизованих робочих місць ІОК - WINDOWS.

    - Прикладне програмне забезпечення Автоматизованих робочих місць ІОК для вирішення технологічних завдань.

    - Доступ прикладних програм Головного оператора до БД АСКОЕ суб’єктів Оптового ринку:

- за допомогою уніфікованого реєстру даних (УРД) і уніфікованого протоколу передачі даних вимірювань (УППДВ) - основний засіб;

- за допомогою стандартного програмного інтерфейсу СКБД, наприклад OCI (Oracle call interface) для ORACLE, ODBC;

- за допомогою стандартної інтерактивної прикладної програми обробки SQL - запитів до СКБД, наприклад: SQL*Plus для ORACLE.

  - Для забезпечення доступу Головного оператора до БД суб’єктів Оптового ринку, Головним оператором повинні бути специфіковані, затверджені і передані УРД і УППДВ суб’єктам Оптового ринку.

- Вимоги до АСКОЕ суб’єкта Оптового ринку

  - АСКОЕ суб’єкта Оптового ринку створюється ним самостійно на основі технічного завдання узгодженого з Головним оператором та з іншими суб’єктами Оптового ринку, що суміжні з ним за територією.

  - Кожен суб’єкт Оптового ринку, що підписав Договір між членами оптового ринку електричної енергії України, повинен забезпечити можливість передачі в Оптовий ринок даних комерційного обліку електричної енергії, отриманих на основі показів АСКОЕ, у формі і у терміни, відповідно до Правил енергоринку і Інструкції про порядок комерційного обліку електричної енергії. До впровадження АСКОЕ суб’єкту Оптового ринку дозволяється надавати в Оптовий ринок дані, отримані шляхом ручного вводу показів приладів комерційного обліку електричної енергії в БД АСКОЕ. Для передачі даних в Оптовий ринок повинні використовуватися виділені канали зв’язку, в якості резервного шляху передачі даних можуть використовуватися комутовані канали зв’язку.

  - З АСКОЕ суб’єкту Оптового ринку, який підписав Договір між членами оптового ринку електричної енергії України, повинні передаватися до АСКОЕ суміжних суб’єктів такі данні (в межах спільних точок поставок електричної енергії):

- повні первинні дані з усіх точок комерційного обліку;

- повні первинні – оброблені (приведені до меж балансової належності) дані по точках комерційного обліку;

- звітні величини сальдо-перетоку електричної енергії між суб’єктами Оптового ринку;

  - Для забезпечення доступу Головного оператора до первинних даних вимірювань, суб’єктом Оптового ринку при утворенні АСКОЕ повинні бути реалізовані УРД і УППДВ.

  - Завантаження даних, номенклатура яких специфікована і затверджена Головним оператором, прикладними програми АСКОЕ суб’єктів Оптового ринку до БД Головного оператора:

- за допомогою стандартного програмного інтерфейсу СКБД Oracle OCI, ODBC;

- за допомогою УРД і УППДВ.

  - АСКОЕ об’єктів обліку повинні утворюватися суб’єктами Оптового ринку.

    - ПО, які використовуються в АСКОЕ об’єктів обліку, повинні бути внесені в Державний реєстр ЗВТ, що допущені до використання на території України.

    - Для передачі інформації двом суб’єктам Оптового ринку, суміжним за територією, повинні використовуватися маршрутизатори даних вимірювань.

  - Протоколи обміну інформацією, які функціонують на всіх рівнях АСКОЕ Оптового ринку, повинні бути надані Головному оператору з правом використовувати цю інформацію для виконання робіт з обслуговування і розвитку системи (в т.ч. і для передачі її підпорядкованим організаціям, що залучатимуться до цих робіт).

- Вимоги до функціональних можливостей АСКОЕ Оптового ринку

АСКОЕ Оптового ринку повинна вирішувати наступні основні завдання:

- Формування еталонного часу в АСКОЕ Оптового ринку і синхронізації часу в пристроях комерційного обліку електричної енергії.

- Завчасне отримування і надання в Оптовий ринок у відповідності до Правил енергоринку і вимогам Інструкції про порядок комерційного обліку електричної енергії даних по виробленій, переданій та поставленій електричній енергії для проведення грошових розрахунків з суб’єктами енергоринку.

- Верифікацію даних у відповідності з вимогами Концепції побудови автоматизованих систем обліку електричної енергії в умовах енергоринку.

- Розподілення, у відповідності з діючими нормативними актами та узгодженими алгоритмами, втрат електричної енергії між суміжними за територією суб’єктами енергоринку, які враховуються при грошових розрахунках за електроенергію.

- Формування балансів електричної енергії.

- Агрегування і обробка показів пристроїв комерційного обліку електричної енергії в відповідності з правилами агрегування для вирішення спірних питань. Надання цих даних всім зацікавленим суб’єктам Оптового ринку.

- Сигналізування про несправності в АСКОЕ Оптового ринку чи неможливість отримання даних.

- Відновлення втрачених даних комерційного обліку.

- Забезпечення доступу суб’єктів енергоринку до інформації, що формується безпосередньо пристроями комерційного обліку електричної енергії в кожній точці комерційного обліку, яка використовується для грошових розрахунків з цими суб’єктами енергоринку.

- Перевірка (аудит) даних та їх змін, що надаються суб’єктами енергоринку.

- Вимоги до функціональних можливостей АСКОЕ Головного оператора

ІОК ДП "Енергоринок" повинен забезпечувати:

- прийом (імпорт) звітних даних комерційного обліку електричної енергії від суб’єктів Оптового ринку, первинних даних та формування баз даних;

- розрахунок втрат електричної енергії на основі узгоджених алгоритмів;

- розрахунок балансів електричної енергії;

- агрегування даних у відповідності до узгоджених правил агрегування;

- аналіз даних, виявлення помилок і невідповідностей даних, в т.ч. отримання даних безпосередньо з ПБД ПО;

- корегування даних відповідно узгодженої процедури і формування бази даних "Скореговані (розрахункові) дані";

- експорт скорегованих даних в програмний комплекс розрахунку платежів за електроенергію;

- формування звітів по кожній з операцій, яка виконується.

- Вимоги до функціональних можливостей АСКОЕ суб’єкта Оптового ринку

АСКОЕ суб’єкта Оптового ринку повинна забезпечувати:

- збір інформації з ПО, встановлених в точках купівлі/продажу електричної енергії Оптового ринку;

- формування БД показів ПО, номенклатура яких специфікована і затверджена Головним оператором;

- доступ прикладних програм Головного оператора і суміжних суб’єктів Оптового ринку к даним у БД АСКОЕ і безпосередньо к ПБД ПО використовуючи УППДВ;

- виконання верифікації даних вимірювань в відповідності до процедури верифікації, затвердженої Головним оператором;

- розрахунок сальдо-перетоків електричної енергії в точках комерційного обліку електричної енергії, узгодження їх із суміжними суб’єктами Оптового ринку і передачу в БД Головного оператора;

- синхронізацію часу в ПО у відповідності з вимогами Концепції побудови автоматизованих систем обліку електричної енергії у умовах енергоринку.

- Забезпечення синхронності вимірювань

  - Для забезпечення синхронності вимірювань у відповідності з вимогами Концепції побудови автоматизованих систем обліку електричної енергії в умовах енергоринку у всіх точках купівлі/продажу електричної енергії Оптового ринку Головним оператором повинна бути створена атестована по метрології, доступна всім суб’єктам Оптового ринку система еталонного часу.

  - Система еталонного часу Оптового ринку повинна створюватися на основі єдиного джерела еталонного часу.

  - В АСКОЕ суб’єктів Оптового ринку повинні функціонувати підсистеми еталонного часу в ПО на основі показів ДЕЧ.

  - Система синхронізації часу Оптового ринку повинна забезпечувати синхронний перехід всіх ПО, встановлених в точках купівлі/продажу електричної енергії Оптового ринку на зимовий/літній час.

- Верифікація даних вимірювань

З метою узгодження звітних величин сальдо-перетоків між суміжними суб’єктами Оптового ринку Головним оператором повинна бути розроблена, затверджена і передана суб’єктам Оптового ринку процедура верифікації даних вимірювань у відповідності з вимогами Концепції побудови автоматизованих систем обліку електричної енергії в умовах енергоринку.