Додаток №2

до Протоколу засідання Ради

ОРЕ від 17.10.2002р. №16

Пояснення до структурної схеми побудови АСКОЕ ОРЕ України  і обміну даними комерційного обліку   між суб’єктами ОРЕ та Головним Оператором Системи комерційного обліку електроенергії.

При побудові АСКОЕ ОРЕ України   повинен бути реалізований процес об’єднання в єдину оперативну інформаційно-обчислювальну мережу  слідуючих самостійно функціонуючих в єдиному часі АСКОЕ суб’єктів ОРЕ - складових частин АСКОЕ ОРЕ України:

- АСКОЕ Головного Оператора – центральний рівень;

- АСКОЕ суб’єктів ОРЕ –операторів системи комерційного обліку  генеруючих, передаючих, електропостачальних компаній - регіональний рівень;

- АСКОЕ електростанцій, підстанцій - локальний рівень, -

шляхом постійного обміну інформацією по каналах зв’язку між ними з встановленою Правилами ОРЕ періодичністю .

### Центральний рівень:

# АСКОЕ Головного оператора ОРЕ  –

- Linux RedHat – операційна система серверів АСКОЕ;

- СКБД Oracle – СКБД збереження даних;

- WWW-сервер Apache – інформаційне забезпечення суб’єктів ОРЕ щодо функціонування АСКОЕ Головного оператора;

- Прикладне програмне забезпечення для технологічних розрахунків.

## Регіональний рівень:

# АСКОЕ суб’єктів ОРЕ -

- АСКОЕ постачальників за регульованим тарифом ;

- АСКОЕ генеруючих компаній, окремих електростанцій;

- АСКОЕ “ НЕК “Укренерго” та його структурних підрозділів.

Можлива передача даних безпосередньо від АСКОЕ структурного підрозділу суб’єкта ОРЕ в АСКОЕ суміжного суб’єкта ОРЕ.

### Локальний рівень:

АСКОЕ енергооб’єкту –

- АСКОЕ підстанцій;

- АСКОЕ електричних станцій.

АСКОЕ споживачів (постачальників за нерегульованим тарифом).

Можлива передача даних безпосередньо від АСКОЕ локального рівня суб’єкта ОРЕ в АСКОЕ регіонального рівня суміжного суб’єкта ОРЕ у разі відсутності АСКОЕ в суб’єкта ОРЕ регіонального рівня.

### Засоби передачі даних:

Основний засіб передачі даних – передача даних по виділених каналах;

Резервний засіб передачі даних – передача даних по комутованих каналах...

Кожний суб’єкт ОРЕ повинен передавати звітну інформацію Головному  Оператору по виділеному каналу зв’язку (основний засіб передачі даних), підключеному безпосередньо до комутаційного вузлу Головного  Оператора.

Суб’єкт ОРЕ  створює АСКОЕ самостійно, але на основі технічного завдання (ТЗ), погодженого  Головним  Оператором. Суб’єкт ОРЕ формує свій баланс по кожній точці купівлі-продажу електроенергії в ОРЕ (згідно з Договором на купівлю-продаж електроенергії), погоджує його з суміжними (за територіальною ознакою) суб’єктами ОРЕ (в межах спільних точок поставок електроенергії) відповідно до вимог Інструкції про комерційний облік електричної енергії (з розробленими та затвердженими “доповненнями” щодо погодження ТЗ) та передає звітну інформацію Головному Оператору . Обов’язковим є виконання загальних вимог щодо використання уніфікованих промислових протоколів міжрівневого обміну даними.

Побудова АСКОЕ ОРЕ може здійснюватись на різних типах приладів обліку електроенергії.

Облік електроенергії повинний бути автоматизований і охоплювати весь об’єм купівлі-продажу, передачі і відпуску. При цьому, інформація не автоматизованого обліку повинна заноситись в базу даних АСКОЕ ручним способом.

Члени ОРЕ формують звітну комерційну інформацію по всіх точках купівлі-продажу електроенергії в ОРЕ на основі даних приладів обліку, встановлених  на енергооб’єктах різної балансової належності.

Отримання Членами ОРЕ комерційної інформації з приладів чи систем обліку електроенергії, які розташовані на енергооб’єктах суміжних  суб’єктів ОРЕ, повинно здійснюватись шляхом  серверного обміну між АСКОЕ цих  суб’єктів ОРЕ. До створення АСКОЕ в цих суміжних  суб’єктах ОРЕ і організації між ними серверного обміну,  отримання необхідних даних про об’єми купівлі–продажу електроенергії в ОРЕ може здійснюватись шляхом автоматизованого зняття показів  безпосередньо з приладів обліку електроенергії за рахунок  заінтересованих Членів ОРЕ.

Інформація про дані  комерційного  обліку, яка утворюється на енергооб’єктах суб’єктів  ОРЕ, обробляється  і передається  Головному Оператору, повинна бути прив’язана до єдиного астрономічного часу її створення.

АСКОЕ ОРЕ   повинна   вирішувати  задачі   збору, обробки, передачі  данних  комерційного  обліку  для  визначення  об’ємів  купівлі-продажу  електроенергії  Членами  ОРЕ.

З  енергооб’єкта (групи  енергооб’єктів) локального рівня АСКОЕ суб’єкта  ОРЕ   дані  повинні  потрапляти    в  АСКОЕ  суб’єкта  ОРЕ регіонального рівня, в якого на  балансі  знаходиться  відповідний  об’єкт (об’єкти).

В  АСКОЕ  суб’єкта  ОРЕ  повинні  зберігатися  первинні  дані розрахункових приладів обліку на протязі трьох років з  усіх  точок купівлі-продажу електроенергії в/з ОРЕ.

З  АСКОЕ  суб’єкта  ОРЕ  в  АСКОЕ  суміжних  суб’єктів  ОРЕ  повинні  передаватися (в межах спільних точок поставок електроенергії) :

- повні  первинні  дані  з  усіх  точок комерційного обліку;

- повні первинні - оброблені (приведені до меж балансової належності...)  дані  по  точках комерційного обліку;

- звітні  величини  сальдо-перетоку  електроенергії  між  суб’єктами ОРЕ.

З  АСКОЕ  суб’єкта  ОРЕ  в   АСКОЕ Головного Оператора повинні   передаватися:

- звітні  величини  сальдо-перетоку  електроенергії  між  суб’єктом ОРЕ  та    суміжними  суб’єктами ОРЕ по  точках комерційного обліку;

- оброблені звітні дані  з  усіх  точок  обліку  суб’єкту  ОРЕ:

-  генеруючих компаній, електростанцій:  поблочний  виробіток, відпуск електроенергії;

- енергопостачальних  компаній: виробіток, відпуск  електроенергії  її  ТЕЦ, ГЕС... та  блок-станцій;

- інша звітна інформація, необхідна для проведення розрахунків в ОРЕ.

На  основі отриманих звітних даних  повинен  формуватись  баланс  електроенергії  всіх  суб’єктів ОРЕ.  Кінцеві  величини  об’ємів    купівлі-продажу  електроенергії ( в  якості  контрольних)  повинні  передаватися  в  АСКОЕ  суб’єктів  ОРЕ.  Для  можливості  перевірки   даних  на  центральному  рівні  повинна  існувати    функція  зчитування  по  запитанню  інформації  первинних  та    оброблених  даних в  АСКОЕ кожного  суб’єкта  ОРЕ.

Для виконання принципу  погодинного ( в теперішній час )  формування  ціни  в  ОРЕ  обов’язкове  збереження  погодинних  даних  на  всіх  рівнях  АСКОЕ ОРЕ. В АСКОЕ  суб’єктів  ОРЕ   залишити  можливість  використання  менших  інтервалів  збереження  даних.

#### Керівник робочої групи         	                               	В. Пересунько