###### Додаток 10

###### до Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України

ІНСТРУКЦІЯ

ПРО ПОРЯДОК КОМЕРЦІЙНОГО ОБЛІКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

Київ 2003

Інструкція про порядок комерційного обліку електричної енергії (Інструкція) – це узгоджений документ, який визначає точки комерційного та технічного обліку електричної енергії, вимоги до засобів вимірювання електричної енергії та порядок їх експлуатації, процедури зняття показань лічильників для забезпечення функціонування Оптового ринку електричної енергії України (Енергоринок)."

Інструкція є обов’язковою для виконання усіма Сторонами Договору та Операторами систем комерційного обліку.

Інструкція розповсюджується на всі засоби обліку електроенергії та визначення потужності, які застосовуються сторонами Договору між членами ОРЕ, в електроустановках, що діють та споруджуються.

Зацікавлені сторони Договору мають право доступу до засобів обліку вимірювальних комплексів і систем обліку на всіх електростанціях, підстанціях та підприємствах для контролю зчитування показань лічильників, а також, якщо вони мають на це відповідні повноваження, для виконання інспекційних та регламентних робіт за участю персоналу цього енергооб'єкту.

З введенням в дію даної Інструкції втрачає чинність попередня редакція Інструкції.

1. Основні визначення

  - Головний оператор Системи комерційного обліку Енергоринку (Головний оператор) - сторона, яка відповідає за функціонування Системи комерційного обліку Енергоринку, веде Реєстр Систем комерційного обліку та контролює порядок збору, обробки та видачі даних Системи комерційного обліку Енергоринку відповідно до Положення про Головного оператора комерційного обліку.

  - Реєстр Систем комерційного обліку (Реєстр) - перелік зареєстрованих Операторів, Власників, Систем комерційного обліку.

  - Оператор системи комерційного обліку (Оператор) - Сторона, на ім’я якої зареєстрована Система комерційного обліку у Головного оператора і яка несе відповідальність за її функціонування. Оператором є власник системи комерційного обліку або уповноважена ним сторона.

  - Система комерційного обліку (Система обліку) - сукупність вимірювальних комплексів встановлених на об’єкті та об’єднаних відповідним обладнанням збору, передачі та обробки даних локального, регіонального рівня для визначення точного обсягу виробленої, відпущеної, переданої, поставленої та спожитої електричної енергії з метою забезпечення проведення розрахунків в Оптовому ринку електричної енергії.

  - Система комерційного обліку Енергоринку – сукупність Систем комерційного обліку Сторін Договору, які об'єднуються відповідними системами збору, передачі та обробки даних і дозволяють утворити єдиний інформаційний комплекс Головного оператора.

  - Розрахунковий (комерційний) облік електроенергії – облік виробленої, відпущеної, переданої, поставленої та спожитої електроенергії для розрахунків за неї. Лічильники, що використовуються для розрахункового обліку, мають назву розрахункових лічильників.

  - Лічильники, що використовуються для технічного обліку, мають назву лічильників технічного обліку.

  - Лічильник, що враховує активну складову електроенергії, має назву - лічильник активної електроенергії.

  - Лічильник, що веде облік інтегрованої реактивної складової потужності за період часу, має назву - лічильник реактивної електроенергії.

  - Вимірювальний комплекс – сукупність обладнання та засобів обліку з'єднаних між собою по встановленій схемі для вимірювання та обліку електроенергії (трансформатори струму та напруги, їх вторинні кола, лічильники електроенергії, перетворювачі імпульсів) в точці обліку.

  - Перетворювач імпульсів - технічний засіб, що перетворює кількість обертів лічильника в імпульсний сигнал.

  - Локальне устаткування збору і обробки даних (ЛУО) - Обчислювальна система, яка збирає, обробляє і накопичує дані про параметри потоків електроенергії і потужності.

  - Точка обліку - точка електричної мережі, в якій проводиться облік електричної енергії.

  - Витрати електроенергії на власні потреби електростанцій та підстанцій - споживання електроенергії струмоприймачами, які забезпечують необхідні умови функціонування електростанцій та підстанцій в технологічному процесі виробництва, передачі і розподілу електроенергії. (додаток 9)

  - Витрати електроенергії на господарські потреби електростанцій і підстанцій - споживання електроенергії допоміжними та непромисловими підрозділами, необхідне для обслуговування основного виробництва, але безпосередньо не зв'язане з технологічними процесами виробництва, передачі і розподілу електроенергії. (додаток 10)

  - Обліковий час Енергоринку - це єдиний на усій території України час, відповідно з яким визначається розрахунковий період.

  - Міждержавна лінія електропередачі - лінія, що з'єднує електричні мережі України з електричними мережами інших держав.

  - Межа балансової належності – точка розподілу електричних мереж між двома суб'єктами підприємницької діяльності, що зафіксована в Акті розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін.

  - Нормативні документи по забезпеченню єдності вимірювань - міжнародні стандарти, державні стандарти, галузеві стандарти, правила, положення, інструкції, технічні вимоги, рекомендації та інші документи, що стосуються обліку електричної енергії.

  - Метрологічна служба - мережа підприємств, установ та організацій, окреме підприємство, установа, організація або окремий підрозділ, на який покладена відповідальність по забезпеченню єдності вимірювань.

  - Повірка засобів вимірювання – визначення похибок засобів вимірювальної техніки (засобів вимірювань) і встановлення їх придатності до застосування.

  - Первинна повірка засобу вимірювання - перша повірка, яка проводиться при випуску його з виробництва або ремонту.

  - Періодична повірка засобу вимірювання – повірка, що виконується протягом експлуатації засобів вимірювальної техніки (засобів вимірювань) через встановлений проміжок часу (міжповірочний інтервал).

  - Позачергова повірка засобу вимірювання - повірка до строку його чергової періодичної повірки.

  - Повірочне тавро - це знак, який засвідчує позитивні результати повірки засобів вимірювальної техніки. Повір очне тавро наноситься на ЗВТ.

  - Перевірка засобів вимірювання - це визначення експлуатуючою організацією похибок засобів вимірювання та встановлення його придатності до застосування.

  - Період інтеграції - інтервал часу, за який фіксується значення реактивної енергії, активної та реактивної складової потужності.

  - Верифікація - комплекс процедур перевірки точності і достовірності даних (інформації).

  - Зацікавлена сторона – сторона для розрахунків з якою використовуються показання розрахункового комплексу електроенергії або приладу обліку.

  - Калібровка засобів вимірювання – сукупність операцій виконаних з метою визначення і підтвердження дійсних значень метрологічних характеристик і придатності до застосування засобів вимірювань, які підлягають державному метрологічному контролю та нагляду.

2. Загальні положення

  - Основною метою використання Систем обліку електроенергії є отримання достовірної інформації про обсяг виробництва, відпуску, передачі, постачання та споживання електроенергії та потужності в Енергоринку для вирішення наступних техніко-економічних завдань:

    - Здійснення комерційних розрахунків за електричну енергію і потужність між членами Енергоринку.

    - Керування режимами виробництва, відпуску, передачі, постачання та споживання електроенергії.

    - Визначення та прогнозування всіх складових балансу електроенергії.

    - Визначення вартості і собівартості виробництва, передачі та розподілу електроенергії.

  - Облік активної (реактивної) енергії та потужності в Енергоринку проводиться на межі балансової належності.

При технічній неможливості або економічній недоцільності встановлення обліку на межі балансової належності, за взаємною домовленістю сторін, при погодженні з Головним оператором, комерційний облік здійснюється за іншими точками обліку. При цьому фактичні обсяги надходження електроенергії приводяться до межі балансової належності по методиці розробленій зацікавленими сторонами та погодженій Головним оператором.

В разі відсутності домовленості між сторонами та Головним оператором щодо точок комерційного обліку, остаточне рішення приймається НКРЕ у встановленому порядку.

  - Облік електроенергії здійснюється  відповідно з періодом інтеграції, який визначається Правилами ОРЕ.

Системи обліку, їх Оператори та власники повинні бути зареєстровані у Головного оператора.

Весь обсяг активної та реактивної енергії, що передана та отримана Членами Енергоринку, повинен визначатися за допомогою Систем обліку, які встановлені, експлуатуються та обслуговуються, як це визначено в Інструкції.

  - Кожний Член Енергоринку повинен узгодити з Головним оператором і суміжними сторонами схеми та перелік точок комерційного обліку.

Кожен вимірювальний комплекс повинен мати технічний паспорт (додаток1) та Протокол перевірки вторинних кіл вимірювальних трансформаторів (додаток 1.1). Технічні паспорти повинні складатись відповідним оператором і надаватись Головному оператору та усім зацікавленим сторонам. Технічні паспорти повинні відновлюватись при заміні основного обладнання вимірювальних комплексів.

Протоколи перевірки вторинних кіл вимірювальних трансформаторів відновлюються при перевірці навантаження ланцюгів трансформаторів струму та напруги, падіння напруги в ланцюгах трансформатора напруги у термін встановлений нормативними документами.

  - Системи обліку повинні відповідати вимогам нормативних документів.

  - Усі спори між Членами ринку або непорозуміння, що стосуються питань комерційного обліку електричної енергії, повинні вирішуватися відповідно до Договору та законодавства України.

  - У разі невідповідності  стану комерційного обліку вимогам Інструкції та нормативних документів,  відповідна сторона Договору повинна у термін узгоджений з Головним оператором привести стан комерційного обліку до вимог Інструкції та нормативних документів.

На період до приведення у відповідність до вимог Інструкції облік здійснюється за існуючою схемою.

Експлуатація систем обліку, які не відповідають вимогам Інструкції після закінчення узгодженого терміну, є порушенням Договору і тягне за собою відповідальність згідно чинного законодавства.

  - В кожній точці комерційного обліку рівня напруги 110 кВ та вище, для виконання верифікації встановлюються два лічильники (основний та дублюючий) однакового класу точності. До дублюючих лічильників ставляться однакові технічні та експлуатаційні вимоги, як і до основних.

  - В кожній точці комерційного обліку, де перетікання  електроенергії можливо у двох напрямках, повинен бути забезпечений роздільний облік активної (реактивної) електроенергії у кожному напрямку.

На міждержавних лініях розрахунковими є лічильники на обох кінцях лінії.  На інших лініях 110кВ та вище, що знаходяться на балансі декількох сторін, розрахунковими є лічильники на усіх кінцях лінії або за узгодженням сторін згідно п.2.2.

В якості розрахункових та дублюючих лічильників рекомендується використовувати багатофункціональні, електронні трьохелементні лічильники відповідного класу точності.

  - Якщо на приєднанні встановлені основні та дублюючі лічильники, то у разі виходу з ладу основного лічильника до його заміни розрахунковим стає дублюючий. Якщо відмовив лічильник (лічильники) на одному кінці лінії, за розрахункові беруться показання лічильника (лічильників) іншого кінця лінії з розрахунковим визначенням втрат.

  - Величина небалансу електроенергії по лінії не повинна перевищувати припустимої величини. Припустимий небаланс розраховується згідно Додатка 2. Якщо фактичний небаланс перевищує припустимий, Оператори відповідних сторін повинні протягом одного місяця  з'ясувати причини небалансу і вжити заходи по його ліквідації.

  - При відключенні лінії електропередачі з однієї сторони, - в разі рахування лічильником електроенергії з іншої сторони, а також при підключенні лінії під охоронну напругу, дані показання лічильників (прийом, віддача) треба відносити до втрат електроенергії. Розподіл втрат електроенергії між суміжними сторонами проводиться згідно методики визначеної п.2.2.

  - При переході на живлення приєднання через обхідні вимикачі (ОВ) або шинороз'єднувальні вимикачі (ШРВ), Оператор повинен телефонограмою повідомити про це усім зацікавленим Сторонам, із зазначенням часу переходу на ОВ  (ШРВ), початкові показання лічильника ОВ  (ШРВ)  та кінцеві показання лічильника приєднання. При відновленні звичайної схеми живлення приєднання, телефонограмою повідомляється час переходу на звичайну схему живлення, кінцеві показання лічильника ОВ  (ШРВ) та початкові показання лічильника приєднання. Зазначена інформація повинна фіксуватися у відповідних журналах підстанцій.

  - Загальна кількість відпущеної та отриманої електричної енергії за місяць між суміжними за територіальною ознакою сторонами Договору підтверджується двосторонніми актами та надаються зазначеним підприємствам в термін відповідно до вимог “Інструкції про порядок здійснення розрахунків в Оптовому ринку електричної енергії”.

  - Виробники, постачальники та енергопередавальні компанії, що працюють в Енергоринку повинні забезпечувати:

    - Подання Головному оператору даних у формі та у терміни, встановлені Правилами ринку.

    - Спільне з суміжною стороною Договору вживання заходів щодо оснащення Системи обліку згідно з вимогами Інструкції.

  - Метрологічне забезпечення засобів комерційного обліку електроенергії повинно здійснюватися органами Держстандарту та метрологічними підрозділами сторін Договору  за належністю на основі нормативних документів.

  - Планові заміни та перевірки лічильників розрахункового обліку виконуються згідно з графіками. Графіки складаються Оператором, узгоджуються з зацікавленими сторонами та надсилаються зацікавленим сторонам. При виявленні відхилень параметрів приладів обліку від норм провадиться заміна приладів обліку. Роботи виконує відповідний Оператор у присутності представників всіх зацікавлених сторін, для чого надсилається виклик її представникам. При відсутності представників зацікавлених сторін протягом 2-х діб від подачі викликання представників, Оператор має право самостійно провести перевірку (заміну) лічильників з подальшим поданням протоколу, перевірки (заміни) зацікавленим сторонам. Лічильники пломбуються відповідними сторонами. За весь час проведення таких робіт необхідно обчислювати недовраховану електричну енергію, що була передана по приєднанню. Величина недорахованої електричної енергії оформляється відповідним актом з зазначенням часу початку і закінчення робіт та величини недорахованої електроенергії.

  - Вторинні ланцюги обліку електроенергії повинні відповідати вимогам нормативної документації. Їх періодична перевірка повинна проводитися не менше одного разу на 3 роки.

  - Відповідальність за збереження лічильників, пристроїв обліку та цілість пломб несе власник об‘єкту, на якому вони встановлені.

  - На основі Інструкції при необхідності складаються місцеві інструкції, які конкретизують окремі її положення та при необхідності узгоджуються зацікавленими сторонами.

  - При переході на нові розрахункові точки обліку електроенергії між сторонами Договору необхідно:

    - Узгодити зміну точок обліку електроенергії з суміжними сторонами та Головним оператором.

    - Узгодити з Головним оператором типи лічильників, що мають бути встановлені в нових точках обліку, з урахуванням підключення їх в автоматизовану систему контролю та обліку електроенергії.

    - Провести аналіз стану вторинних ланцюгів обліку, розробити заходи та привести дані ланцюги у відповідність до вимог нормативно-технічної документації.

    - На всі точки обліку електроенергії розробити та надати Головному оператору та суміжним сторонам паспорти-протоколи.

    - Внести відповідні зміни до Договору на купівлю-продаж електроенергії з ДП “Енергоринок”.

    - Скласти разом з суміжними сторонами та подати Головному оператору акт переводу лічильника в розрахункові.

    - До виконання робіт, указаних в пп. 2.21.1. - 2.21.6, розрахунки виконуються за існуючою схемою обліку.

3. Облік електроенергії на електростанціях

  - Облік електроенергії на електростанції організовується для визначення обсягів виробітку, споживання на власні та господарські потреби та відпуску електроенергії кожним блоком та електростанцією в цілому, відповідно до вимог Інструкції, Правил ринку та інших нормативних документів.

  - На електростанціях розрахункові лічильники повинні встановлюватись:

    - На генераторах для контролю виконання кожним блоком диспетчерського графіка навантаження.

    - На лініях усіх класів напруги, що відходять від станції згідно з актами розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін

    - На ОВ або ШРВ.

    - На резервних трансформаторах власних потреб.

    - На приєднаннях, що живлять споживачів та господарські потреби електричної станції.

    - На автотрансформаторах зв'язку, в разі необхідності врахування транзиту.

3.3.	Ремонт та періодична повірка вимірювальних комплексів здійснюється стороною на балансі якої знаходиться це обладнання, а заміна та перевірка - спільно з відповідним персоналом усіх зацікавлених Сторін. Експлуатація складових вимірювальних комплексів здійснюється власником об’єкту на якому встановлений цей комплекс.

  - Виробник електроенергії забезпечує роботу лічильників, вимірювальних трансформаторів з відповідним класом точності.

  - При виконанні ремонтно-налагоджувальних робіт у ланцюгах обліку виконавець діє згідно з встановленим у п. 2.17 порядком.

  - Лічильники технічного обліку електроенергії на електростанціях необхідно встановлювати:

    - На трансформаторах власних потреб (ТВП).

    - На робочих тиристорних та резервних збуджувачах.

    - На автотрансформаторах зв'язку, в разі не встановлення на них комерційного обліку.

  - Класи точності розрахункових лічильників і лічильників технічного обліку електроенергії, вимірювальних трансформаторів струму та напруги, а також припустимі значення похибок вимірювального комплексу повинні відповідати вимогам додатка 3.

  - На кожній електростанції наказом повинен бути призначений відповідальний за технічний стан та експлуатацію засобів обліку електроенергії.

  - Щомісяця для оцінки точності системи обліку по записах показань лічильників в 0 годин облікового часу Енергоринку 1-го числа на кожній електростанції необхідно складати баланс електроенергії, який включає в себе:

    - - виробіток електроенергії генераторами електростанції - Wг;

- надходження електроенергії з зовнішніх мереж - Wем;

- витрати електроенергії на власні потреби - Wвп;

- відпуск електроенергії з шин електростанції по класах напруг - Wвд

- втрати електроенергії в блочних трансформаторах електростанції, а також в автотрансформаторах зв'язку та ТВП (якщо лічильники встановлені на стороні низької напруги трансформатора), шунтуючих реакторах - Wтр.

- Для блочних електростанцій

      - Для блоків по контуру генератор-сторона вищої напруги блочного трансформатора:

- виробіток електроенергії блоками електростанції Wбл;

- відпуск електроенергії блоками електростанції Wвд;

- споживання електроенергії на власні потреби від основних трансформаторів власних потреб Wвп;

- втрати в блочних трансформаторах;

- втрати в ТВП, якщо облік встановлено на стороні низької напруги трансформатора;

      - Для відкритих розподільчих пристроїв електростанції (ВРП):

- відпуск електроенергії блоками електростанції Wвд;

- надходження електроенергії з зовнішніх мереж Wем;

- відпуск електроенергії з шин ВРП електростанції по класам напруги Wш;

- втрати електроенергії в автотрансформаторах зв`язку Wатр;

- споживання електроенергії через резервні трансформатори власних потреб Wвпрез.

    - В разі обліку згідно п. 3.3:

  - Всі складові балансу електроенергії, за винятком втрат електроенергії в трансформаторах електростанції визначаються на основі вимірювань розрахунковими лічильниками та лічильниками технічного обліку.

  - Втрати електроенергії в трансформаторах електростанції і автотрансформаторах зв'язку визначаються згідно Методики про визначення втрат електроенергії у трансформаторах і лініях електропередач.

  - Для складання щомісячного балансу електроенергії і контролю за технічним станом засобів обліку повинен бути складений акт виробітку та відпуску електроенергії на електростанції (додаток 4), з урахуванням місць встановлення розрахункового обліку.

  - Для складання балансу і визначення техніко-економічних показників електростанції оперативний персонал щомісяця в один й той же час по визначеному маршруту повинен записувати показання розрахункових і технічних лічильників. Вищезгадані відомості треба передавати в відповідний підрозділ електростанції.

  - Акт виробітку та відпуску електроенергії на електростанції складається, персоналом електростанції та підписується комісією по записах показань лічильників в 0 годин за обліковим часом Енергоринку 1-го числа кожного місяця.

В комісію входять представник Оператора (голова), представник Головного оператора, відповідальний за облік електроенергії на електростанції та інші зацікавлені сторони (члени комісії). Акт складається не менше ніж в трьох примірниках та надається, у обов’язковому порядку електростанції та Головному оператору. Іншим зацікавленим сторонам Акт надається за запитом.

  - При наявності транзиту електроенергії мережами електростанції, втрати електроенергії викликані транзитом розподіляються між всіма суб’єктами, що здійснюють цей транзит пропорційно обсягам їхнього транзиту. Розподіл втрат здійснюється по методикам розробленим власником електричних мереж електростанції, погодженим з Головним оператором та затверджений Радою ринку.

  - Для контролю за точністю засобів обліку електроенергії по складовим щомісячного балансу на електростанції треба визначати фактичний небаланс електроенергії (додаток 4). Баланс розраховується окремо для кожного рівня напруги ВРП, а також по станції в цілому.

  - Фактичний небаланс повинен бути меншим або дорівнювати припустимому. Якщо фактичний небаланс, по абсолютній величині, більший припустимого небалансу, обчисленого згідно додатка 2, персоналу Оператора та станції разом з представниками зацікавлених сторін необхідно виявити причини цього і прийняти заходи по їх усуненню на протязі 1 міс. Приклад обчислення небалансу наведено в додатку 5.

  - З метою зниження небалансу і втрат часу на його визначення треба встановлювати загальностанційні ЛУО. Система обліку повинна збирати за минулу добу дані обліку електроенергії та визначення потужності відповідно з періодом інтеграції, який визначається правилами Енергоринку.

4. Облік електроенергії на підстанціях 220 кВ і вище

  - Облік електроенергії на підстанціях 220 кВ і вище організовується для визначення кількості електроенергії, яка надійшла на її шини та була передана у мережу, а також власного споживання підстанції на власні та господарчі потреби відповідно до вимог Інструкції та нормативних документів.

  - Для визначення обсягу електроенергії, яку продає Енергоринок Постачальникам електричної енергії, розрахункові лічильники повинні встановлюватись на лініях усіх класів напруги, що відходять від підстанції згідно з актами розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін та на ОВ або ШРВ, а також на приєднаннях, які живлять господарчі потреби.

  - Лічильники технічного обліку електроенергії на підстанціях необхідно встановлювати:

    - На середній та низькій стороні напруги трансформатора (автотрансформатора) та на всіх магістральних лініях;

    - На ТВП.

4.4.	Ремонт та періодична повірка вимірювальних комплексів здійснюється стороною на балансі якої знаходиться це обладнання, а заміна та перевірка - спільно з відповідним персоналом усіх зацікавлених Сторін. Експлуатація складових вимірювальних комплексів здійснюється власником об’єкту на якому встановлений цей комплекс.

  - Власник підстанції забезпечує роботу лічильників, вимірювальних трансформаторів з відповідним класом точності.

  - При виконанні ремонтно-налагоджувальних або позапланових робіт у ланцюгах обліку, виконавець діє згідно з встановленим у п.2.17. порядком.

  - Класи точності розрахункових лічильників і лічильників технічного обліку електроенергії, вимірювальних трансформаторів струму та напруги, а також припустимі значення похибок вимірювального комплексу повинні відповідати вимогам додатку 3.

  - Для оцінки точності ведення комерційного обліку  Оператор щомісяця на кожній підстанції  складає баланс електроенергії на основі записів показань лічильників в 0 годин облікового часу Енергоринку 1-го числа, який включає в себе:

- відпуск електроенергії – Wв;

- витрати електроенергії на власні потреби підстанції – Wвп;

- витрати електроенергії на господарські потреби підстанції – Wгп;

- надходження електроенергії на шини підстанції - Wп;

- втрати електроенергії в силових трансформаторах підстанції дельта Wтр.

Всі складові балансу, крім втрат електроенергії в трансформаторах, треба вимірювати лічильниками розрахункового і технічного обліку.

При необхідності баланс складається по кожному класу напруги окремо.

  - Втрати електроенергії в трансформаторах та автотрансформаторах треба визначати згідно Методики про визначення втрат електроенергії у трансформаторах і лініях електропередач.

  - Для складання балансу оперативний персонал підстанції щомісяця в один й той же час по визначеному маршруту повинен записувати показання розрахункових і технічних лічильників. Вищезгадані відомості треба передавати Оператору.

  - Для контролю за точністю засобів обліку електроенергії по складовим щомісячного балансу на підстанції Оператору треба визначати фактичний небаланс електроенергії (додаток 6).

  - Фактичний небаланс повинен бути меншим або дорівнювати припустимому. Якщо фактичний небаланс більший припустимого небалансу, обчисленого згідно додатку 2, персоналу Оператора та підстанції разом з представниками зацікавлених Сторін необхідно виявити причини цього і прийняти заходи по їх усуненню на протязі 1 місяця. Приклад обчислення небалансу наведено в додатку 5.

  - З метою зниження небалансу і втрат часу на його визначення треба встановлювати ЛУО. Система обліку повинна збирати за минулу добу дані обліку електроенергії та визначення потужності відповідно з періодом інтеграції, який визначається Правилами Енергоринку.

  - Результати складання балансу треба оформлювати актом, який використовується для зведення загального балансу (додаток 6), з урахуванням місць встановлення розрахункового обліку.

Акт про складання балансу електроенергії на підстанції надається до  3-го числа місяця, наступного за розрахунковим, усім зацікавленим Сторонам, а також Головному Оператору на його вимогу.

5. Облік електроенергії на підстанціях 110 (154) кВ і нижче з перетіканнями електроенергії між постачальниками електроенергії

  - Облік електроенергії на підстанціях рівня напруги 110 (154) кВ та нижче організовується для визначення кількості електроенергії, яка надійшла на її шини та була передана у мережу, а також власного споживання та споживання на господарчі потреби підстанції. Облік здійснюється відповідно до вимог Інструкції та нормативних документів.

  - Для визначення обсягу електроенергії, яку продає Енергоринок Постачальникам електроенергії розрахункові лічильники повинні встановлюватись:

    - На лініях усіх класів напруги, що відходять до інших постачальників, а також споживачів, що безпосередньо приєднані до мереж інших постачальників.

    - На ОВ або ШРВ.

  - Ремонт та періодична повірка вимірювальних комплексів здійснюється стороною на балансі якої знаходиться це обладнання, а заміна та перевірка - спільно з відповідним персоналом усіх зацікавлених Сторін. Експлуатація складових вимірювальних комплексів здійснюється власником об’єкту на якому встановлений цей комплекс.

  - Власник об’єкту на якому знаходиться вимірний комплекс забезпечує роботу вимірювальних комплексів з відповідним класом точності.

  - При виконанні ремонтно-налагоджувальних або позапланових робіт у ланцюгах обліку, виконавець діє згідно з встановленим у п.2.17. порядком.

  - Класи точності розрахункових електролічильників і електролічильників технічного обліку електроенергії, вимірювальних трансформаторів струму та напруги, а також припустимі значення похибок вимірювального комплексу повинні відповідати вимогам додатку 3.

  - Для підстанцій 110 (154) кВ необхідно обчислювати небаланс. Для підстанцій рівнем напруги 35 кВ та нижче небаланс складається у разі необхідності. Акт про складання балансу електроенергії на підстанції надається по запиту усім зацікавленим сторонам.

  - Фактичний небаланс повинен бути меншим або дорівнювати припустимому. Якщо фактичний небаланс більший припустимого небалансу, обчисленого згідно додатку 2, персоналу Оператора та підстанції разом з представниками зацікавлених Сторін необхідно виявити причини цього і прийняти заходи по їх усуненню на протязі 1 місяця. Приклад обчислення небалансу наведено в додатку 5.

  - Втрати електроенергії в трансформаторах та автотрансформаторах треба визначати згідно Методики про визначення втрат електроенергії у трансформаторах і лініях електропередач.

  - З метою зниження небалансу і втрат часу на його визначення треба встановлювати ЛУО. Система обліку повинна збирати за минулу добу дані обліку електроенергії та визначення потужності відповідно з періодом інтеграції, який визначається Правилами Енергоринку.

  - Результати складання балансу треба оформлювати актом, який використовується для зведення загального балансу (додаток 6), з урахуванням місць встановлення розрахункового обліку.

Акт про складання балансу електроенергії на підстанції надається до  3-го числа місяця, наступного за розрахунковим, усім зацікавленим Сторонам, а також Головному Оператору на його вимогу.

6. Облік електроенергії на міждержавних лініях електропередачі

6.1. Облік електроенергії на міждержавних лініях електропередачі здійснюється для визначення кількості електроенергії, яка була передана у мережу іншої держави або надійшла у мережу України.  Облік здійснюється відповідно до вимог Інструкції  (Додаток 12), нормативних документів та міждержавних договорів.

6.2. Лічильники електроенергії за якими здійснюється облік з Української сторони (Додаток 11) знаходяться на балансі і експлуатуються ліцензіатом з передачі електроенергії магістральними і міждержавними електромережами. Їх ремонт та періодична повірка здійснюється персоналом цього ліцензіата, а заміна і перевірка - спільно з відповідним персоналом усіх зацікавлених сторін.

7. Облік реактивної електроенергії

7.1. Основною метою обліку реактивної енергії є:

7.1.1. Облік фактичної видачі або споживання реактивної енергії генераторами електростанцій.

7.1.2. Забезпечення контролю за фактичним споживанням або видачею реактивної потужності споживачам.

7.1.3. Забезпечення контролю перетікань реактивної потужності по електричних мережах.

7.1.4. Отримання інформації про реактивну потужність, яка "генерується" або споживається пристроями, що її компенсують, і які встановлені на підстанціях 35 кВ та вище, а також про реактивну потужність, що передається з шин середньої та нижчої напруги цих підстанцій.

7.2. Лічильники обліку реактивної енергії, що встановлюються на електростанціях і підстанціях, використовуються для рішення наступних техніко-економічних завдань:

7.2.1. Визначення плати за генерацію та споживання реактивної потужності.

7.2.2. Оптимізація режимів електричної мережі по реактивній потужності, вибір компенсаторів, режиму їх роботи та місць установлення в електричних мережах.

7.2.3. Обчислення та аналіз усталених режимів, втрат потужності та електроенергії в електричних мережах.

7.3. Облік реактивної енергії на статичних конденсаторах, а також генераторах, що працюють в режимі синхронних компенсаторів, треба здійснювати лічильниками прийому та віддачі.

7.4. Порядок і обсяг обслуговування, повірки, ремонту та експлуатації розрахункових та технічних лічильників реактивної енергії повинні задовольняти вимогам, що викладені в розділі 10 Інструкції.

7.5. Даний розділ буде уточнюватися після прийняття відповідних директивних документів про розрахунок за реактивну енергію на всіх рівнях.

8.  Автоматизація обліку електроенергії

8.1. Сторони Договору повинні впроваджувати на своїх об’єктах автоматизовані системи обліку електроенергії (АСОЕ) у відповідності до вимог Інструкції та інших нормативних документів з метою :

8.1.1. Організація погодинного обліку виробітку, споживання та передавання електроенергії членами ОРЕ.

8.1.2. Підвищення точності зняття показань приладів обліку за рахунок автоматизації цього процесу.

8.1.3. Підвищення достовірності отриманих даних щодо обліку електроенергії, завдяки виконанню процедур верифікації даних та складання балансу електроенергії на шинах електростанції та підстанції

8.1.4. Зниження комерційних втрат електроенергії за рахунок одночасного зняття показань лічильників.

8.1.5. Підвищення швидкості обробки інформації.

8.1.6. Оперативного контролю за виконанням диспетчерського графіка навантажень кожного блоку електростанції.

8.1.7. Проведення розрахунків за отриману та відпущену електроенергію і потужність в умовах ОРЕ.

8.2. Координація робіт щодо створення АСОЕ покладається на Головного оператора. Головний оператор узгоджує всі технічні завдання по створенню АСОЕ суб’єктів ОРЕ, розробляє необхідну нормативну документацію.

8.3. Технічні завдання по створенню АСОЕ повинні узгоджуватися з суміжними членами ОРЕ в частині обміну даних та інформаційної взаємодії.

8.4.АСОЕ повинні будуватися на принципах відкритої системи, з забезпеченням можливості обміну інформацією з іншими членами ОРЕ та Головним оператором. Кожен член ОРЕ повинен забезпечити жорстке санкціонування доступу до своїх даних та мінімізацію інформаційних потоків в процесі обміну.

8.5. Після закінчення налагоджувальних робіт та перевірки функціонування АСОЕ повинна пройти дослідну експлуатацію терміном не менше одного кварталу, на протязі якої необхідно усунути виявлені недоліки та в разі необхідності провести державну метрологічну атестацію окремих складових АСОЕ. Повна перевірка функціонування АСОЕ на всіх рівнях суб’єктів ОРЕ здійснюється під час введення системи в експлуатацію та проведення приймальних випробувань, результати яких оформляються відповідним актом. Для участі в роботі комісії виклик надсилається всім зацікавленим сторонам.

Припускається поетапне, а також по окремим об’єктам, введення АСОЕ в експлуатацію з урахуванням можливості тимчасової роботи окремих складових системи в локальному режимі.

8.6. Експлуатацію, ремонт і технічне обслуговування АСОЕ повинен здійснювати персонал Оператора, на ім’я якого зареєстрована відповідна Система обліку. Експлуатація повинна проводитися згідно з вимогами Інструкції по експлуатації, затвердженою відповідним Оператором. Оператор, який експлуатує АСОЕ, надсилає акт (оригінал) про проведення приймальних випробувань та введення в експлуатацію Системи обліку та Інструкцію по експлуатації Головному оператору, а також копії акту всім зацікавленим організаціям, що мають право доступу до інформації даної АСОЕ.

8.7. При роботах, що виконуються у вимірювальних ланцюгах ТС, ТН та приладів обліку (електролічильників, суматорів, реєстраторів і т.і.), в результаті яких може бути порушене функціонування системи комерційного обліку електроенергії, або внесені похибки в параметри, що вимірюються, необхідно дотримуватись встановленого порядку їх виконання.

За весь час проведення таких робіт необхідно обчислювати недовраховувану електричну енергію, що була передана по приєднанню. Дані оформлюються відповідним актом з зазначенням часу початку і закінчення робіт та величини неврахованої електроенергії. Відлік часу бажано виконувати по внутрішніх годинниках приладів обліку.

8.8. Положення п.8.7. не поширюються на роботи пов'язані із усуненням наслідків аварій.

9. Порядок зняття показань розрахункових лічильників

9.1. Зняття показань розрахункових лічильників має проводитися:

9.1.1. Щоденно на кінець доби (станом на 24 годину звітної доби облікового часу Енергоринку).

9.1.2. Щомісяця (станом на 24 годину останньої доби кожного звітного місяця).

9.1.3. При наявності ЛУО комерційного обліку - відповідно з періодом інтеграції, який визначає правила Енергоринку.

9.2. Щоденні показання, що знімаються на кінець звітної доби, використовуються для попередніх розрахунків за вироблену на електростанціях та отриману Енергоринком електроенергію. Черговим персоналом електростанції та підстанції здійснюється зняття показань і передача їх на верхній рівень по телефону до 2-ої години доби наступної за звітною. Погодинні значення формуються стороною договору з ОРЕ або відповідною електроенергетичною системою за домовленістю.

9.3. Показання, що знімаються станом на 24 годину останньої доби кожного місця використовуються для коригування остаточних фінансових розрахунків за звітний місць за відпущену в Енергоринок і отриману з Енергоринку електроенергію. Зняття показань здійснюється спільно відповідальним персоналом зацікавлених Сторін. Складається узгоджений акт показань з підписами відповідальних осіб. Цей акт є підставою для остаточного розрахунку за відпущену в Енергоринок і отриману з Енергоринку електроенергію. Узгодження показань проводиться шляхом обміну факсограмами або телетайпограмами з подальшим наданням один одному узгоджених листів.

9.4. Відповідальність за вчасне зняття показань розрахункових лічильників та їх достовірність та надання інформації зацікавленим сторонам несе власник об’єкту.

10. Організація експлуатації приладів обліку електроенергії

Розрахунковий облік електроенергії

  - Повірені лічильники та пристрої обліку повинні мати на кріпленні кожухів пломбу з тавром Держстандарту України, а також пломби зацікавлених Сторін на кришці блоку контактних затискачів лічильника.

10.2.	Порушення пломби на лічильнику та пристрої обліку позбавляє чинності його показання.

10.3.	Персонал електростанції, підстанції несе відповідальність за збереження лічильників, установлених пломб і за відповідність ланцюгів обліку електроенергії встановленим вимогам.

10.4.	Періодичність державної повірки повинна відповідати вимогам нормативних документів (додаток 7).

10.5.	Результати державної повірки лічильника, пристрою обліку і в цілому системи обліку оформлюються в відповідності з вимогами нормативних документів.

10.6.	Перевірку розрахункового лічильника необхідно проводити на місці його встановлення у присутності представників зацікавлених Сторін.

10.7.	Роботи по проведенню перевірки лічильників на енергооб'єкті виконуються з дотриманням всіх вимог Правил техніки безпеки при експлуатації електроустановок.

10.8.	Перевірку лічильника та пристрою обліку треба виконувати на електростанціях та підстанціях по графікам:

10.8.1.	Для генераторів 50 МВт та більше і приєднань 110 кВ та вище один раз на рік.

10.8.2.	Для генераторів  менше 50 МВт і приєднань 35 кВ та нижче один раз у два роки.

10.8.3.	Безпосередньо після його встановлення, проведення ремонтних робіт в ланцюгах трансформаторів струму та напруги і при підвищеному небалансі.

10.8.4.   Позачергова перевірка засобів обліку електроенергії може бути проведена при виявленні відхилень від норм або на вимогу однієї із зацікавлених сторін.

10.9.	Результати перевірки лічильника оформлюються актом (додаток 8), який надається всім зацікавленим Сторонам.

Величина недообліку електроенергії , яка виникла при перевірці чи заміні лічильника може бути визначена :

- по дублюючому лічильнику;

- по середній потужності (струму) приладів вимірювання встановлених на щитах;

- іншими приладами вимірювання по узгодженню сторін, що виконують ці роботи

10.10.	Перевірку навантаження ланцюгів трансформаторів струму та напруги, падіння напруги в ланцюгах трансформатора напруги потрібно проводити не менше одного разу на три роки.

10.11.	Якщо похибка лічильника при перевірці не перевищує припустиму похибку, встановлену на даний тип лічильника нормативною документацією, то лічильник залишається в роботі. В іншому випадку лічильник треба замінити. Припустимі похибки містять основну та додаткові похибки, які зумовлені режимами роботи мережі.

10.12.	Роботи по експлуатації лічильників і організації розрахункового обліку електроенергії повинен проводити персонал відповідного Оператора.

10.13.	В разі непридатності або явної для сторін недостовірності показів лічильників розрахунок відпуску (прийому) електроенергії по даному приєднанню проводиться за показаннями дублюючого лічильника, в разі його відсутності за показаннями контрольного лічильника на протилежному боці з урахуванням розрахункових втрат в приєднанні, а в разі відсутності контрольного лічильника – розрахунковим способом по зафіксованим в погодинній відомості телевимірювання з оформленням акту між зацікавленими сторонами.

Технічний облік електроенергії

10.14.	Лічильники технічного обліку повинні проходити калібровку відповідно з вимогами нормативних документів.

10.15.	Лічильники, що пройшли калібрування повинні мати на кріпленні кожуха лічильника пломби з відбитком відомчої метрологічної служби.

10.16.	Лічильники технічного обліку повинні обслуговуватися персоналом енергооб'єкта, на якому вони встановлені, або персоналом відповідного Оператора.

10.17.	Перевірку лічильника та пристрою обліку треба виконувати на електростанціях та підстанціях по графіках:

10.17.1.	На генераторах 50 МВт та більше і приєднань 110 кВ та вище один раз на два роки.

10.17.2.	На генераторах  менше 50 МВт і приєднань 35 кВ та нижче відповідно строку міжповірочного інтервалу.

10.17.3.	Безпосередньо після його встановлення, проведення ремонтних робіт в ланцюгах трансформаторів струму та напруги і при підвищеному небалансі.

10.18. Результати перевірки лічильника оформлюються актом (додаток 8), який надається зацікавленим Сторонам на їх вимогу.

10.19. Перевірку навантаження ланцюгів трансформаторів струму та напруги, втрат напруги в ланцюгах трансформатора потрібно проводити не менше одного разу на три роки.

10.20. Якщо похибка лічильника при перевірці не перевищує припустиму похибку, встановлену на даний тип лічильника нормативною документацією, то лічильник залишається в роботі. В іншому випадку лічильник треба замінити. Припустимі похибки містять основну та додаткові похибки, які зумовлені режимами роботи мережі.

10.21. Втрати електроенергії в магістральних лініях визначаються згідно діючої методики про визначення втрат електроенергії у трансформаторах і лініях електропередач.

10.22. Роботи по експлуатації лічильників технічного обліку повинен проводити персонал відповідної електростанції, підстанції.

Додаток 1

ПАСПОРТ-ПРОТОКОЛ

вимірювального комплексу

1. Назва об'єкта (електростанція, підстанція) ___________________________

_________________________________________________________________

2. Назва приєднання _______________________________________________

_________________________________________________________________

3. Дата вводу комплексу в експлуатацію ______________________________

4. Основні паспортні та експлуатаційні дані:

4.1. Лічильники електричної енергії:

Позначення лічильника по схемі обліку електроенергії, вид обліку (розрахунковий основний і дублюючий, технічний), вид енергії (Wа або Wр)

_________________________________________________________________

Тип ________________, N ___________, напруга ______________, струм __________, клас точності ____________, схема включення _____________, кількість тарифів ____________, інші дані ________________________________________________________________________________________.

4.2. Трансформатори струму:

Тип ________, N _______ (фази A, B, C), клас точності вимірювальної обмотки: ____ (фаза A), ____ (фаза B), ____ (фаза C), коефіцієнт трансформації _____, припустиме навантаження ______, фактичне навантаження _______, інші дані  _________________________________________________________________.

4.3. Трансформатори напруги:

Тип ________, N _________ (фази A, B, C), клас точності: _____ (фаза A), ____ (фаза B), ____ (фаза C), коефіцієнт трансформації ________, припустиме навантаження ______, фактичне навантаження _______, інші дані ________________________________________________________________.

5. Схеми з'єднання і кабельні зв'язки:

Струмові ланцюги:

Схема з'єднання вимірювальних обмоток трансформаторів струму ________

Схема з'єднання кабелів (з зазначенням маркування, назви збірок виводів шафів і панелей), параметри кабелів та інші ________________________________

_________________________________________________________________.

Ланцюги напруги:

Схема з'єднання кабелів (з зазначенням маркування, назви збірок виводів шафів і панелей), параметри кабелів та інші ________________________________

_________________________________________________________________.

Припустиме значення втрат напруги від ТН до лічильника ______________

Фактичне значення втрат напруги від ТН до лічильника _________________

6. Допоміжні апарати:

6.1. Автоматичні вимикачі:

Позначення на схемі ______, тип ______, номінальний струм _______, тип захисту і уставка _______, N ____.

6.2. Запобіжники:

Позначення на схемі ______, тип ______, номінальний струм _______, струм плавкої вставки __________.

7. Інформаційно-вимірювальна система:

Тип _________, N __________, інші дані ______________________________

_________________________________________________________________.

8. Похибка вимірювання комплексу (обчислювальна) ___________________.

9. Реєстратор подій:

Позначення на схемі ___________, тип ____________, N ________, інші дані

_________________________________________________________________.

10. Дата, вид повірки елементів комплексу:

Первинний протокол від _______________ 199_ р. N ___________________

_________________________________________________________________.

11. Дата, назва виконаних робіт:

Первинний протокол від _________________ 199_ р. N _________________

_________________________________________________________________.

| Підписи відповідальних осіб: | _____________________________ _____________________________ |
| --- | --- |

Додаток 2

Визначення

припустимого небалансу і межі припустимої похибки

1. Припустимий небаланс треба визначати по формулі, %:

де dni (doi) середньоквадратична похибка, %, i-го вимірювального комплексу, який відповідає класам точності трансформаторів напруги і струму, та лічильника, який рахує електроенергію, що надійшла (відпущена), які входять в цей комплекс; dni (doi) - частка електроенергії, що надійшла (відпущена) через i-ий вимірювальний комплекс; k - кількість вимірювальних комплексів, що рахують електроенергію, яка надійшла на шини об'єкта; m - кількість вимірювальних комплексів, що рахують відпущену електроенергію (в тому числі на власні потреби електростанції).

Середньоквадратичну похибку i-го вимірювального комплексу дозволяється визначати по формулі, %:

де dсі - похибка лічильника (за даними державної повірки), %; dтсі (dтні) - похибка трансформатора струму (трансформатора напруги), що відповідає класу точності (за паспортними даними або по даних повірки), %.

Частку електроенергії, що пройшла через i-й вимірювальний комплекс, треба визначати по формулі:

де Wi - кількість електроенергії, що пройшла через i-й вимірювальний комплекс за звітний період; Wеп(о) - підсумкова кількість електроенергії, що надійшла (відпущена) на шини об'єкта за звітний період.

Приклад обчислення припустимого небалансу по (1) наведено в додатку 9.

2. Межа припустимої відносної похибки i-го вимірювального комплексу визначається по формулі, %:

де dтс, dтн - межі припустимих значень відносної похибки для вимірювальних трансформаторів струму (ГОСТ 7746-89) та напруги (ГОСТ 1983-89), %; dл - межа припустимих по ПУЕ втрат напруги в лініях приєднання лічильників до трансформаторів напруги, %; dлк - межа припустимої основної похибки лічильника, %; dq - сумарна похибка, викликана кутовими похибками ТС і ТН; dлкj - похибки лічильників, які враховують робочі умови застосування.

Додаток 3

Припустимі класи точності

розрахункових лічильників електроенергії і вимірювальних трансформаторів для об'єктів обліку

Генератори потужністю більше 50 МВт, лінії електропередачі 220 кВ та вище, трансформатори потужністю 63 МВА та більше .... 0,2S.

Генератори потужністю 12 - 50 МВт, лінії електропередачі 110 - 150 кВ, трансформатори потужністю 10 - 40 МВА .... 0,5S.

Інші об'єкти обліку .... 1,0.

Клас точності лічильників реактивної електроенергії треба вибирати згідно діючих нормативних документів.

Клас точності лічильників технічного обліку активної електроенергії повинні відповідати значенням, що наведені нижче:

Для ліній електропередачі з двостороннім живленням напругою 220 кВ та вище, трансформаторів потужністю 63 МВА та більше .... 0,5S.

Для інших об'єктів обліку .... 1,0.

Класи точності лічильників технічного обліку реактивної електроенергії треба вибирати згідно діючих нормативних документів.

Класи точності вимірювальних трансформаторів струму та напруги повинні бути не нижче 0,5.

Похибки вимірювань, встановлені з урахуванням існуючих технічних можливостей для рівнів системи обліку як допустимі, приведені в таблиці1:

| Номер рівня системи обліку | Потужності об'єктів контролю, МВА | Припустима похибка вимірювань, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | S  1000 | 0,3 |
| 2 | 300  S < 1000 | 0,4 |
| 3 | 100  S < 300 | 0,7 |
| 4 | 50  S < 100 | 1,2 |
| 5 | 10  S < 50 | 1,8 |
| 6 | 3  S < 10 | 2,5 |
| 7 | 0,75  S < 3 | 4,6 |
| 8 | S < 0,75 | 7,3; (3,62) |

____________

1) Для Енергоринку за базовий прийнято рівень 3, для роздрібного - рівень 7.

2) Для прямого ввімкнення лічильників (без ТС і ТН).

Додаток 4.

"Затверджую "

"___" ___________ 200_ р.                                                   “___" ____________ 200_ р.

А К Т

виробітку  та  відпуску  електроенергії  на  електростанції

Основа : наказ N _______________ від ________________

Комісія в складі :

Голова ___________________________________________________________

члени __________________________________________________________

Цим актом встановлено, що за ____________________________ 200_р. виробіток

(місяць)

електроенергії на електростанції, споживання на власні та господарчі потреби електростанції, відпуск електроенергії споживачам та в мережі Енергоринку наступні :

| № п/п | Номер лічиль-ника | Об`єкт обліку | Показання лічильника |  | Різниця показань лічильника за місяць | Коефі-ціент лічиль-ника | Кіл-ть електро-енергії, що вра-хована лічиль-ником, тис.кВтг | При-мітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на 0 г 1-го числа тепер. місяця | на 0 г 1-го числа минулого місяця |  |  |  |  |

I. Виробіток активної електроенергії

1

2

3

...

n

Всього . . .

II.  Надходження електроенергії зі сторони по лініях, що відходять

1

2

3

...

n

Всього . . .

III.  Витрати на власні потреби електростанції

1

2

3

...

n

Всього . . .

IV. Витрати на господарчі потреби

1

2

3

...

n

Всього . . .

V.  Відпуск  електроенергії  по  лініях всіх класів напруги

1

2

3

...

n

Всього . . .

VI.  Втрати  електроенергії  в  головних  трансформаторах  і  ТВП

Втрати електроенергії в головних трансформаторах і ТВП визначаються шляхом обчислення на основі Методики про визначення втрат електроенергії у трансформаторах і лініях електропередач.

VII.  Втрати  електроенергії  в  автотрансформаторах  зв`язку

Розраховуються на основі Методики про визначення втрат електроенергії у трансформаторах і лініях електропередач.

## VIII. Баланс електроенергії на електростанції

1. Виробіток електроенергії (I) ___________________________________________

2. Витрати електроенергії на електростанції (III+IV+VI+VII)__________________

______________________________________________________________________

3. Відпуск електроенергії споживачам та по лініям, що відходять (V) ___________

______________________________________________________________________

3.1. Відпуск електроенергії з шин електростанції в Енергоринок (V-II) __________

_______________________________________________________________________

4. Фактичний небаланс (I+II)-(III+IV)-V-(VI+VII)     _________________________%

(I+II)

5. Припустимий небаланс _______________________________________________%

6.Відпуск електроенергії з шин електростанції:

6.1.Всього

6.2.Власним споживачам

6.3.В тому числі по класах напруги

Голова  комісії  __________________________________________________

Члени комісії  ___________________________________________________

В тому числі представник Головного оператора _____________________________

______________________________________________________________________

Додаток 5

Приклад обчислення

небалансу електроенергії для електростанції

Визначити припустимий небаланс електроенергії для електростанції, надходження електроенергії на шини якої фіксується двома лічильниками (1 та 2), а відпуск - чотирма (3 - 6).

Показання всіх лічильників (кількість електроенергії за звітний період), сполучення класів точності лічильників, трансформаторів струму (ТС), трансформаторів напруги (ТН) та відповідні їм похибки, що обчислені по формулі (2) додатка 8, наведені в таблиці:

| Номер лічильника | Сполучення класів точності |  |  | W, тис. кВт.г. | d, % | d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Лічильник | ТС | ТН |  |  |  |
| 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 5840 | ±0,866 | 0,78 |
| 2 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 1620 | ±1,225 | 0,22 |
| 3 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 3350 | ±1,225 | 0,47 |
| 4 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 1100 | ±1,225 | 0,16 |
| 5 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 1940 | ±1,225 | 0,27 |
| 6 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 750 | ±1,225 | 0,1 |

Втрати електроенергії в трансформаторах, що отримані в результаті окремого обчислення, складають 110 тис. кВт.г.

Рішення: сумарне надходження електроенергії на шини електростанції складе

Wп = 5840 + 1620 = 7460 тис. кВт.г.

Сумарний відпуск:

Wо = 3350 + 1100 + 1940 + 750 = 7140 тис. кВт.г.

Фактичний небаланс:

НБф = (7460 - 7140 - 110) / 7460 х 100 = 2,815 %, або 210 тис. кВт.г.

Частка електроенергії d, що пройшла через кожний лічильник, визначена по (3) додатку 8 та наведена в таблиці.

Припустимий небаланс електроенергії на цій електростанції в відповідності з (1) додатка 8:

НБП=±(0,8662∗0,782+1,2252∗0,222+1,2252∗0,472+1,2252∗0,162+1,2252∗0,272+1,2252∗0,12)=±1,015=±1,01

що відповідає діапазону припустимого небалансу від 75 тис. кВт.г. надлишку електроенергії до 75 тис. кВт.г. нестачі.

Фактичний небаланс більше припустимого на 210 - 75 = 135 тис. кВт.г. (1,8 % сумарного надходження), що свідчить або про наявність на електростанції неврахованого споживання, або неприпустимих фактичних похибок засобів обліку електроенергії.

Додаток 6

"Затверджую "

"___" ___________ 200_ р.					 “___" ____________ 200_ р.

АКТ

про складання балансу електроенергії на підстанції

Основа: наказ N _____________ від ____________________

Комісія в складі:

Голова __________________________________________________________

Члени ___________________________________________________________

Цим актом встановлено, що за ____________________ 200_ р. надходження

(місяць)

електроенергії, споживання на власні та господарчі потреби і відпуск з шин підстанції наступні:

| N п/п | Номер лічи-льника | Об'єкт обліку | Показання лічильника |  | Різни-ця пока-зань лічиль-ника за місяць | Коефіці-єнт лічиль-ника | Кіл-ть електроенергії, що врахована лічильником, тис. кВт.г. | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на 0 г 1-го числа тепер. місяця | на 0 г 1-го числа мину-лого місяця |  |  |  |  |

I. Надійшло на шини підстанції

1

2

3

...

n

_________________________________________________________________

Всього ...

II. Передано по магістральним лініям

1

2

3

...

n

_________________________________________________________________

Всього ...

III. Витрати на власні потреби

1

2

3

...

n

_________________________________________________________________

Всього ...

IV. Витрати на господарчі потреби

1

2

3

...

n

_________________________________________________________________

Всього ...

V. Відпуск електроенергії енергопостачальним компаніям, по лініях, що відходять

1

2

3

...

n

_________________________________________________________________

Всього ...

VІ. Втрати електроенергії в трансформаторах

Втрати електроенергії в понижувальних трансформаторах визначаються згідно Методики про визначення втрат електроенергії у трансформаторах і лініях електропередач.

VIІ. Обчислення припустимого небалансу

_________________________________________________________________

VІII. Баланс електроенергії на підстанції

1. Надійшло на шини (I) ____________________________________________

2. Передано з шин високої напруги (II) ________________________________

3. Витрати електроенергії на підстанції (III+ІV+VI) ______________________

_________________________________________________________________

4.1. Відпуск електроенергії з шин підстанції в Енергоринок _______________

_________________________________________________________________

4.2. Відпуск електроенергії ЕК (V)___________________________________

5. Фактичний небаланс I-II-V-(III-IV-VI)  ______________________________

I

_______________________________________________________________ %

6. Припустимий небаланс (VII) ____________________________________ %

7. Порівняння припустимого та фактичного небалансу (п.5 та п.6)_________

Голова комісії _____________________________________________________

Члени комісії _____________________________________________________

Додаток 7

Перелік

нормативних документів, що використовувалися в Інструкції

- Закон України “Про електроенергетику”.

- Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність".

- ГОСТ 8.259-77. Счетчики электрической активной и реактивной энергии индукционные. Методы и средства поверки.

- ГОСТ 8.437-81. Системы информационно-измерительные. Метрологическое обеспечение. Основные положения.

- ГОСТ 6570-96. Счетчики активной и реактивной энергии индукционные. Общие технические условия.

- ГОСТ 7746-89. Трансформаторы тока. Общие технические условия.

- ГОСТ 1983-89. Трансформаторы напряжения. Общие технические условия.

- ГОСТ 26035-83. Счетчики электрической энергии переменного тока, электронные. Общие технические условия.

- ДСТУ 2708-99. „Метрологія. Повірка засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення”.

- Концепція побудови автоматизованих систем обліку електроенергії в умовах енергоринку (затверджена спільним наказом Мінпаливенерго, НКРЕ, Держкоменергозбереження, Держстандарту, Держбуду, Держпромполітики № 32 / 28 / 28 / 276 /75 / 54 від 11.04.200 р.,).

- Правила устройства электроустановок (Минэнерго СССР, 6-е изд., перераб. и доп. М.: Энергоатомиздат, 1986 г.).

- ГКД 34.09.103-96. Расчет отчетных технико-экономических показателей электростанций о тепловой экономичности оборудования; Методические указания (Киев, ЛьвовОРГРЭС и ДонОРГРЭС, 1996 г.).

- Методические указания по определению погрешности измерения активной электроэнергии при ее производстве и передаче (РД 34.11.325-90, М.: СПО ОРГРЭС, 1991 г.).

- Правила користування електричною енергією.

- Методика по визначенню втрат електроенергії в трансформаторах і лініях електропередачі (затверджена заступником Міністра енергетики України, Головним Державним інспектором України з енергонагляду В.А. Дарчуком 18.02.98 р.).

- ГОСТ 30206-94 (МЭК687-92) Статические счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока (класс точности 0,2S и 0,5S).

- ГОСТ 30207-94 (МЭК1036-90) Статические счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока (класс точности 1,0 и 2,0).

Додаток 8

"___" _______________ 200_ р.

АКТ

проведення перевірки електричних лічильників

Комісія в складі: голова ____________________________________________

представники енергооб'єкта ________________________________________

цим актом встановила, що була проведена перевірка електричних

лічильників, які встановлені на ______________________________________

_________________________________________________________________.

(найменування електростанції, підстанції)

Перевірка проводилась зразковими приладами ________________________________

(тип, клас точності, термін держповірки)

при температурі ________ °C, частоті ______ Гц, інших умовах ___________

РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРКИ ЗВЕДЕНО В ТАБЛИЦЮ

| N п/п | Найменування приєднання | Перевірені лічильники |  |  |  |  |  |  | Умови перевірки |  |  | Похибка δ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип | Номер | Клас точності | Дата держповірки | Показання ліч-ка | Коеф-ти трансформації |  | Напруга, В | Струм, А | cosφ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ТС | ТН |  |  |  |  |

В результаті перевірки встановлено, що лічильник ___________________ відповідають

тип, номер

(не відповідають) встановленому класу точності _________. Проведена заміна лічильників.

| N п/п | Найменування приєднання | Встановлені лічильники |  |  |  |  | cos  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип | Номер | Клас точності | Дата держпов. | Показ. ліч-ка |  |

Під час перевірки лічильників недовипуск електроенергії склав _____ кВт.г.

Недовідпуск було обчислено _______________________________________________

(за щитовими приладами або іншою Методикою)

Облік опломбовано відтисками ___________ ЕС.

Голова комісії ___________________________________________________

Члени комісії ____________________________________________________

____________

Додаток 9

Елементи витрат електроенергії  на власні потреби електростанцій та підстанцій.

1. Для електростанцій:

Віднесення частки виробленої електроенергії до власних потреб здійснюється згідно з методиками з урахуванням нормативних характеристик блоків, затвердженими Мінпаливенерго.

2. Для підстанцій.

Елементи витрат на власні потреби підстанцій визначаються згідно з методиками та нормативними документами Мінпаливенерго.

Додаток 10

Елементи  витрат  електроенергії  на  господарські  потреби електростанцій, підстанцій  та  електричних  мереж

1. Елементи витрат на господарські потреби електростанцій, електричних мереж та підстанцій визначаються згідно з методиками та нормативними документами Мінпаливенерго.

Додаток 11

до Інструкції про порядок здійснення

митного контролю за переміщенням

електроенергії через митний кордон України

"___" _______________ 200_ р.

АКТ

про реєстрацію показників лічильників електроенергії, що переміщується через митний кордон України

Підстава: наказ Держмитслужби України та Мінпаливенерго України від_______ №________

Комісія в складі:

Представника ЕС __________________________________________________________

Представника митного органу ___________________________________________________________

Цим актом встановлено, що за _____________________200_ р. показники лічильників на прикордонному пункті ____________________________________

(місяць) 								(назва електростанції або підстанції)

електроенергії через прикордонний пункт __________________________________

назва електростанції або підстанції

мають такі значення:

| N п/п | Назва лінії | № лічильника | Напрямок перетоку | Показання лічильника |  | Різниця показників лічильника | Коефіцієнт лічильника | Кіл-ть електроенергії облікованої лічильником тис. кВт/.г. | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 0 г. 1-го числа звітного. місяця | на 24 г. останнього числа звітного місяця |  |  |  |  |
|  |  |  | віддача |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | прийом |  |  |  |  |  |  |

Представник ЕС _________________________________________________

(підпис, ініціали, прізвище)

Представник митного органу _____________________________________ОНП

(підпис, ініціали, прізвище)

Додаток 12

до інструкції про порядок здійснення

митного контролю за переміщенням

електроенергії через митний кордон

України

„____” _______________200   р.

АКТ

про обсяги електроенергії, що переміщується через митний кордон України

______________________ регіон

Підстава: наказ Держмитслужби України та Мінпаливенерго України

від ________№________

Комісія в складі:

представника ЕС _____________________________________________

представник митного органу ___________________________________

Цим актом установлено, що за __________ 200   р.  обсяги переміщення

(місяць)

електроенергії через митний кордон у ________________________ регіоні

(назва регіону)

мають такі значення:

| №з/п | Назва лінії | Напрямок перетоку | Кількість електроенергії тис. кВт/год | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | віддача |  |  |
|  |  | приймання |  |  |
|  |  | Віддача |  |  |
|  |  | Приймання |  |  |
| Усього |  | Віддача Приймання | Сума Сума |  |

Представник ЕС __________________________________ М.П.

(підпис, ініціали, прізвище)

Представник митного органу ___________________________________ ОНП

(підпис, ініціали, прізвище)