ПОГОДЖЕНО

постановами НКРЕ

від 16.06.2011 №1042 та

від 17.11.2011 №2195

зі змінами постанови НКРЕ

від 19.06.2014 № 854

зі змінами постанови НКРЕКП від 12.09.2017 №1112

від 23.11.2018 №1529

від 28.12.2018 №2117

ПОРЯДОК ПЕРЕВІРКИ ДАНИХ, ОТРИМАНИХ ВІД АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ КОМЕРЦІЙНОГО ОБЛІКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ СУБ’ЄКТІВ ОРЕ

ВСТУП

Всі суб’єкти Оптового ринку електроенергії України, які мають в своїй експлуатації електроустановки, повинні надавати дані комерційного обліку у відповідності до Правил Оптового ринку електричної енергії України та Інструкції про порядок комерційного обліку електричної енергії для подальшого їх використання в розрахунках платежів.

Для забезпечення правильності та точності розрахунків платежів для суб’єктів Оптового ринку електричної енергії України Головний оператор Системи комерційного обліку ОРЕ має перевірити достовірність даних комерційного обліку.

Цей документ розроблено з метою визначення процедури та переліку перевірок достовірності даних комерційного обліку електричної енергії.

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Порядок перевірки даних, отриманих від автоматизованих систем комерційного обліку електроенергії суб’єктів ОРЕ (далі – Порядок) розроблено відповідно до п.6.2.1 Правил Оптового ринку електричної енергії України.

1.2 Порядок визначає критерії, яким мають відповідати дані, що надходять до Головного оператора Системи комерційного обліку ОРЕ від автоматизованих систем комерційного обліку електроенергії суб’єктів Оптового ринку електричної енергії України.

1.3 Вимоги Порядку поширюються на процедури проведення Головним оператором Системи комерційного обліку ОРЕ перевірок даних комерційного обліку.

1.4 Дія Порядку поширюється на виробників електричної енергії, операторів системи розподілу, ДП “НЕК “Укренерго”, ДП “Енергоринок” та операторів АСКОЕ.

### 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У Порядку є посилання на такі нормативно-правові акти:

- Договір між членами Оптового ринку електричної енергії.

- Правила Оптового ринку електричної енергії України (Додаток 2 до Договору між членами Оптового ринку електричної енергії).

- Інструкція про порядок здійснення розрахунків на Оптовому ринку електричної енергії України (Додаток 3 до Договору між членами Оптового ринку електричної енергії).

- Інструкція про порядок комерційного обліку електроенергії (Додаток 10 до Договору між членами Оптового ринку електричної енергії)

- Порядок реєстрації автоматизованих систем комерційного обліку електричної енергії на Оптовому ринку електричної енергії України, затверджений Постановою НКРЕКП від 31.03.2016 № 514.

### 3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Терміни, вжиті в Порядку, та визначення позначених ними понять установлені Договором між Членами Оптового ринку електроенергії, Інструкцією про порядок здійснення розрахунків на Оптовому ринку електричної енергії України, Інструкцією про порядок комерційного обліку електроенергії.

Нижче подано терміни, додатково використані у Порядку, та визначення ними понять.

Параметр даних комерційного обліку (параметр)

Величина, яка характеризує режим перетікання електричної енергії на межі балансової належності електричних мереж суб’єктів ОРЕ України («прийом», «віддача», «сальдо перетоків» тощо).

###### Оператор АСКОЕ

Суб'єкт ОРЕ, або уповноважена ним особа, що безпосередньо забезпечує роботу АСКОЕ та несе відповідальність за отримані з АСКОЕ дані комерційного обліку.

Реєстр даних суб’єкта ОРЕ (Реєстр даних)

Погоджений з ГО окремий для кожного Суб’єкта ОРЕ перелік параметрів, згідно з яким зазначений суб’єкт ОРЕ має надавати ГО дані комерційного обліку.

Сальдо перетоків електричної енергії на межі балансової належності електричних мереж суміжних суб’єктів ОРЕ (сальдо перетоків)

Параметр, що визначає алгебраїчну суму обсягів перетікань електричної енергії між мережами виробника, оператора системи розподілу та ДП НЕК «Укренерго» в точках комерційного обліку.

Сумарне сальдо перетоків суб’єкта ОРЕ

Параметр, що стосується окремого суб’єкта ОРЕ та визначає алгебраїчну суму сальдо перетоків між ним та усіма його суміжними суб’єктами ОРЕ (виробниками, операторами системи розподілу, ДП НЕК «Укренерго»).

Суб'єкт ОРЕ

Суб'єкт підприємницької діяльності незалежно від його організаційно-правових форм і форми власності, який отримав ліцензію НКРЕКП на право здійснення підприємницької діяльності з виробництва, передачі, розподілу чи постачання електричної енергії і споживачу є Стороною Договору між членами Оптового ринку електричної енергії.

###### Суміжний суб’єкт ОРЕ

Суміжний суб’єкт ОРЕ в межах спільних точок перетікання електроенергії.

4 ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ

ВК	–	Вимірювальний комплекс;

ГК	–	Генеруюча компанія;

ГО	–	Головний оператор Системи комерційного обліку ОРЕ;

НКРЕ –	Національна комісія регулювання електроенергетики України;

НКРЕКП –Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг;

ОРЕ	–	Оптовий ринок електричної енергії України;

ОСР - оператор системи розподілу

АСКОЕ –	Автоматизована система комерційного обліку електроенергії.

5 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 5.1 Оператори АСКОЕ, в установлені терміни надають ГО погодинні дані комерційного обліку, сформовані згідно з Реєстром даних в кВт.г у цілих числах.

5.2 ГО після надходження даних комерційного обліку від операторів АСКОЕ в період з 10-00 до 12-00 години доби, наступної за розрахунковою, перевіряє їх на достовірність у відповідності до переліку перевірок, що наведені в Порядку.

5.3 В разі успішного проходження перевірок дані комерційного обліку включаються до розрахунків. До розрахунків не включаються дані комерційного обліку суб’єктів ОРЕ, АСКОЕ яких не включені до Реєстру АСКОЕ.

- 5.4 В разі виявлення помилок (недотримання критеріїв достовірності даних, що містяться в перевірках) ГО відразу надсилає відповідним операторам АСКОЕ повідомлення про виявлені помилки засобами електронного зв’язку.

5.5 Оператори АСКОЕ після отримання повідомлення про виявлені помилки повинні в найкоротший термін (але не пізніше 13-30 доби, наступної за розрахунковою) виправити їх та повторно надіслати ГО дані комерційного обліку. Повторно надані операторами АСКОЕ дані комерційного обліку перевіряються ГО на достовірність у відповідності до переліку перевірок і, в разі відсутності помилок, включаються до розрахунків відповідно до діючих нормативних документів.

5.6 В разі, якщо оператор АСКОЕ не надав дані комерційного обліку в установлені терміни або надані дані комерційного обліку не пройшли визначені Порядком перевірки, для розрахунків будуть використані дані комерційного обліку, отримані в інший спосіб (за макетом 30817) або розраховані відповідно до алгоритмів відновлення відсутніх та помилкових даних, у відповідності до діючих нормативних документів.

6 ВИДИ ПЕРЕВІРОК

- 6.1 ГО проводить перевірки двох типів: «Первинна перевірка» та «Перехресна перевірка».

6.2 «Первинна перевірка» здійснює аналіз даних комерційного обліку, які надійшли від одного оператора АСКОЕ, і не потребує наявності даних від інших операторів АСКОЕ, та включає наступні перевірки:

а) наявність та повноту даних. ГО мають бути надані всі дані комерційного обліку, передбачені Реєстром даних;

б) сума погодинних значень параметру за добу має дорівнювати добовому значенню цього параметра (за виключенням параметрів “виробіток” та “відпуск” по виробниках, що не продають електроенергію в ОРЕ);

в) знаходження значення параметру в допустимих межах для кожної години та за добу. Допустимі межі визначаються у відповідності до технічних характеристик обладнання, зокрема:

-для виробників з енергії сонячного випромінювання  –  по мінімальній з потужностей: встановлена потужность електростанцції або номінальна потужность інверторів електростанції, min [Рсу;Рсінв];

-для інших виробників  – по встановленій потужності електростанції, Рсу.

г) внутрішня збалансованість даних для кожної годину та за добу відповідно до алгоритмів, приведених в додатках 1 – 4 до Порядку;

д) відповідність значень параметрів статистичним даним минулих періодів. Допускається невиконання цієї перевірки в разі обґрунтованих пояснень оператора АСКОЕ (тимчасово не проводиться, буде введена відповідно до окремого повідомлення ГО);

- е) наявність різких («стрибкоподібних») змін значень параметрів в певній розрахунковій годині порівняно з попередньою розрахунковою годиною. Допускається невиконання цієї перевірки в разі обґрунтованих пояснень оператора АСКОЕ (тимчасово не проводиться, буде введена відповідно до окремого повідомлення ГО).

- є) дані про обсяги купівлі електроенергії електропостачальниками, які надаються згідно з Реєстрами даних ОСР, ДП НЕК «Укренерго» мають дорівнювати даним макету 30900 (діє тимчасово протягом періоду існування макету 30900).

6.3 «Перехресна перевірка» здійснює аналіз даних комерційного обліку для кожної години та за добу лише за наявності даних від інших Операторів АСКОЕ та включає наступне:

а) значення параметра «сальдо перетоків» суб’єкта ОРЕ по спільній межі з суміжним суб’єктом ОРЕ має дорівнювати відповідному значенню параметра «сальдо перетоків» суміжного суб’єкта ОРЕ з протилежним знаком.

б) значення параметра «сальдо перетоків» суб’єкта ОРЕ по спільній межі з суміжним суб’єктом ОРЕ має дорівнювати розрахунковій величині: («прийом» суб’єкта з власних ВК + «віддача» суміжного суб’єкта з ВК суміжного  суб’єкта) – («віддача» суб’єкта з власних ВК + «прийом» суміжного суб’єкта з ВК суміжного  суб’єкта), або відрізнятися від неї в межах до 1% включно, але не більше 500 кВт.г включно (при цьому, якщо значення параметра суб’єкта ОРЕ, що перевіряється, дорівнює нулю, а розрахункова величина не дорівнює нулю, вважається, що перевірка не виконана).

В разі, якщо умова а) не виконується, але виконується умова б), для розрахунків мають бути використані дані, визначені відповідно до Порядку реєстрації автоматизованих систем комерційного обліку електричної енергії на ОРЕ.

Додаток 1

Перевірки даних комерційного обліку електроенергії, наданих ОСР згідно з Реєстрами даних.

1. Значення параметра "сумарне сальдо перетоків електроенергії" повинно бути меншим або дорівнювати значенню параметра "споживання (брутто) електроенергії по території ліцензійної діяльності".

2. Значення параметра "сумарне сальдо перетоків електроенергії" = сума сальдо перетоків по всіх суміжних суб’єктах ОРЕ.

3. Сумарний обсяг виробітку електроенергії виробниками, що не продають електроенергію в ОРЕ, дорівнює сумі обсягів виробітку таких виробників, що діють на території ліцензійної діяльності ОСР.

4. “Споживання (брутто) електроенергії” = “сумарне сальдо перетоків електроенергії” + “сумарний виробіток електроенергії виробниками, що не працюють в ОРЕ.

5. Від’ємне значення може бути тільки у даних параметра “сальдо перетоків електроенергії”.

6. “Сумарний обсяг купівлі електроенергії електропостачальниками” дорівнює сумі обсягів купівлі електроенергії окремих  електропостачальників.

7. “Сумарне Сальдо перетоків електроенергії” = “обсяги купівлі електроенергії ОСР для компенсації витрат на її розподіл +”сумарний обсяг купівлі електроенергії електропостачальниками”.

Додаток 2

Перевірки даних комерційного обліку електроенергії, наданих виробниками (генеруючими компаніями) електроенергії згідно з Реєстрами даних.

1. Значення параметра "виробіток електроенергії по електростанції" = сумі виробітку електроенергії по енергоблоках (генераторах).

2. “Виробіток електроенергії всього” по ГК = сумі виробітку електроенергії по всіх електростанціях виробника.

3. “Продаж електроенергії” всього по ГК = сумі продажу електроенергії по всіх електростанціях виробника.

4. Абсолютна величина сальдо перетоків електроенергії по електростанції має бути меншою відповідних значень виробітку електроенергії по цій же  електростанції, або  у разі, якщо виробіток електроенергії електростанції дорівнює нулю, має бути рівною нулю (крім ПАТ “Укргідроенерго”).

5. “Сальдо перетоків електроенергії всього по електростанції” = сумі сальдо перетоків електроенергії цією електростанцією по всіх суміжних суб’єктах ОРЕ.

6. Значення всіх параметрів, окрім параметра “сальдо перетоків” має бути додатнім або дорівнювати нулю (крім ПАТ “Укргідроенерго”).

6.1. Для ПАТ “Укргідроенерго”: значення всіх параметрів, окрім параметра “сальдо перетоків” та “продаж електроенергії в ОРЕ” , має бути додатнім або дорівнювати нулю.

7. “Продаж електроенергії всього по електростанції” = “Сальдо перетоків електроенергії всього по електростанції”, взятому з протилежним знаком (крім ПАТ “Укргідроенерго”).

7.1. Для ПАТ “Укргідроенерго”: для ГЕС, які працюють в режимі синхронного компенсатора (СК),  Дністровської та Київської ГАЕС “продаж електроенергії всього по електростанції” = “Сальдо перетоків електроенергії всього по електростанції”, взятому з протилежним знаком + обсяги споживання електроенергії в режимі СК та на заповнення водосховища Дністровської та Київської ГАЕС.

8. Значення параметрів “виробіток” електричної енергії всього по електростанції (ГК) мають бути більшими або дорівнювати відповідним значення параметрів “продаж” електричної енергії всього по електростанції (ГК).

Додаток 3

Перевірки даних комерційного обліку електроенергії, наданих ДП "НЕК" Укренерго" згідно з Реєстрами даних.

1. Для перетоків з ОСР, виробниками та іншими країнами, які діляться на складові, сумарний показник повинен дорівнювати сумі по всіх складових.

2. Від’ємне значення може бути тільки у даних параметра “сальдо перетоків електроенергії”.

3. Сума всіх "сальдо перетоків електроенергії" має бути більшою нуля.

Додаток 4

Перевірки даних комерційного обліку електроенергії, наданих виробниками (ТЕЦ, ВЕС, ГЕС тощо) згідно з Реєстрами даних.

1. Значення параметра "виробіток е/е по електростанції" = сумі виробітку електроенергії по енергоблоках (генераторах).

2. “Сальдо перетоків електроенергії” всього по виробнику (для виробників, що мають поділ на кілька електростанцій або кілька груп електростанцій, - також по кожній електростанції або групі електростанцій відповідно), взяте з від’ємним знаком, має бути не більшим відповідних значень виробітку електроенергії.

3. Значення всіх параметрів, окрім параметра “сальдо перетоків” має бути додатнім або дорівнювати нулю (окрім виробників за “зеленим” тарифом).

3.1. Для виробників за “зеленим” тарифом значення всіх параметрів, окрім параметра “сальдо перетоків” та “продаж електроенергії в ОРЕ” , має бути додатнім або дорівнювати нулю.

4. Значення параметра “сальдо перетоків електроенергії” всього по виробнику (для виробників, що мають поділ на кілька електростанцій або кілька груп електростанцій, - також по кожній електростанції або групі електростанцій відповідно) має бути від’ємним або дорівнювати нулю (окрім виробників за “зеленим” тарифом).

5. “Сальдо перетоків електроенергії” всього по виробнику, взяте з від’ємним знаком, = "Продаж електроенергії в ОРЕ".

6. “Виробіток електроенергії всього” = сумі виробітку електроенергії по всіх електростанціях виробника.

7. Для параметрів “сальдо перетоків”, “прийом”, “віддача”, які діляться на складові, сумарний показник повинен дорівнювати сумі по всіх складових.