- ЗМІСТ

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ	3

1 ПРИЗНАЧЕННЯ ТА МЕТА РОЗРОБКИ ІНСТРУКЦІЇ	4

2 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДАНИХ КОМЕРЦІЙНОГО ОБЛІКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ОЗНАКАМИ ЇХНЬОЇ ЯКОСТІ	5

3 СТРУКТУРА КОДІВ ЯКОСТІ ДАНИХ КОМЕРЦІЙНОГО ОБЛІКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ	6

4 ПРАВИЛА ФОРМУВАННЯ КОДІВ ЯКОСТІ ДАНИХ В АСКОЕ СУБ’ЄКТІВ ОРЕ	13

5 ПОВІДОМЛЕННЯ	29

6 ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА	31

7 Історія ВНЕСЕННЯ змін ДО ІНСТРУКЦІЇ	32

- ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Цей документ містить інструкцію про порядок формування кодів якості даних комерційного обліку електроенергії, що передаються суб’єктами оптового ринку електроенергії (ОРЕ) України до Інформаційно-обчислювального комплексу (ІОК) Головного оператора за допомогою уніфікованого протоколу передачі даних вимірювань (УППДВ).

Повне найменування: Інструкція про порядок формування кодів якості даних комерційного обліку електроенергії.

Позначення: Інструкція.

1 ПРИЗНАЧЕННЯ ТА МЕТА РОЗРОБКИ ІНСТРУКЦІЇ

1.1 Інструкція призначена для визначення єдиних правил і порядку формування та передавання кодів якості (достовірності) даних комерційного обліку електроенергії за допомогою УППДВ.

1.2 Метою розробки цієї інструкції є упорядкування та уніфікація процесу формування та передавання до ІОК Головного оператора кодів якості даних комерційного обліку електроенергії, що передаються суб’єктами ОРЕ України за допомогою УППДВ.

2 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДАНИХ КОМЕРЦІЙНОГО ОБЛІКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ОЗНАКАМИ ЇХНЬОЇ ЯКОСТІ

2.1 Дані комерційного обліку електроенергії, які призначені для передачі до ІОК Головного оператора відповідно до чинних нормативних документів (НД) ОРЕ України, формуються в АСКОЕ суб’єктів ОРЕ у кВтּгод та передаються до ІОК Головного оператора за визначеним регламентом за допомогою УППДВ. Всі дані комерційного обліку електроенергії, що передаються, повинні містити позначки часу, яким вони відповідають, та коди якості цих даних.

2.2 Дані комерційного обліку електроенергії, що надходять від АСКОЕ суб’єктів ОРЕ за допомогою УППДВ, приймаються підсистемою збору, збереження та первинної обробки даних комерційного обліку електричної енергії ІОК Головного оператора і завантажуються до уніфікованої бази даних (УБД) ІОК Головного оператора разом із позначками часу, яким вони відповідають, та кодами якості цих даних.

2.3 Структура коду якості даних комерційного обліку електроенергії наведена в специфікації УППДВ [1].

2.4 Коди якості даних комерційного обліку електроенергії повинні використовуватися Головним оператором для аналізу достовірності даних під час їхньої верифікації на етапі передавання даних до системи розрахунків платежів, та для аналізу функціонування АСКОЕ суб’єктів ОРЕ.

3 СТРУКТУРА КОДІВ ЯКОСТІ ДАНИХ КОМЕРЦІЙНОГО ОБЛІКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

3.1 Кодом якості даних комерційного обліку електроенергії відповідно до специфікації УППДВ [1] є однобайтове ціле число в діапазоні від 0 до 255, яке містить набір ознак, що визначають джерело даних комерційного обліку, їхню цілісність, повноту та статус.

3.2 Інтерпретація коду якості даних наступна [1]. Перша цифра десяткового представлення (0, 1, 2) інтерпретується, як наявність даних обліку:

- «0» — запит обробляється, результату ще немає;

- «1» — запит оброблений, дані отримані;

- «2» — запит оброблений, дані не отримані через помилку.

Дві цифри десяткового представлення, що залишилися, інтерпретуються як код якості в разі, якщо дані отримані, або як код помилки в разі, якщо дані не отримані. Для випадку, коли запит обробляється, додаткової інформації немає.

Якщо дані отримані, то 2 цифри десяткового представлення коду якості інформації, що залишилися, можуть утворювати число в діапазоні 0-63. Отримання числа в діапазоні 64-99 розглядається як помилка і програмне забезпечення (ПЗ) АСКОЕ не повинно генерувати такі коди [1]. Отримане число може бути представлене, як 6-бітове двійкове число, яке містить 5 ознак якості даних комерційного обліку електроенергії (табл.1).

Таблиця 1. Ознаки якості даних комерційного обліку електроенергії

| - Ознака | - Біт(и) | - Значення | - Опис |
| --- | --- | --- | --- |
| N | D0 | 0 | дані комерційного обліку повні |
|  |  | 1 | дані комерційного обліку неповні |
| A | D2, D1 | 00 | дані комерційного обліку отримані шляхом автоматичного зчитування з приладу обліку каналами зв’язку АСКОЕ |
| а |  | 01 | дані комерційного обліку отримані шляхом автоматизованого зчитування з приладу обліку на переносний носій (наприклад notebook) із наступним автоматизованим завантаженням їх до БД АСКОЕ з переносного носія |
| m |  | 10 | дані комерційного обліку отримані шляхом ручного завантаження до БД АСКОЕ, але можуть бути замінені в БД АСКОЕ даними з іншими ознаками |
| M |  | 11 | дані комерційного обліку отримані шляхом ручного завантаження до БД АСКОЕ і не можуть бути замінені в БД АСКОЕ даними з іншими ознаками |
| U | D3 | 0 | первинні дані комерційного обліку - отримані безпосередньо з приладу обліку |
| B |  | 1 | дані комерційного обліку отримані з БД АСКОЕ |
| C | D4 | 0 | дані комерційного обліку не містять результати обчислень поза приладом обліку |
|  |  | 1 | дані комерційного обліку містять результати обчислень поза приладом обліку |
| G | D5 | 0 | дані комерційного обліку по каналу обліку |
|  |  | 1 | дані комерційного обліку по групі обліку (агреговані дані) |

3.3 Ознаки якості даних комерційного обліку електроенергії мають наступний вміст.

3.3.1 Перша ознака якості даних «N» (біт D0) визначає повноту даних комерційного обліку. Вона має значення «0» в разі, якщо дані комерційного обліку є повними, і набуває значення «1» в разі, якщо дані комерційного обліку є неповними (див. табл.1).

Ознака повноти даних «N» зводиться виключно на підставі інформації, що формується приладом обліку або спеціалізованими пристроями, які використовуються разом з приладами обліку та обладнані засобами автоматичного зчитування інформації. Причиною зведення ознаки  може бути, наприклад, вимкнення приладу обліку, обрив фазного дроту, коригування часу в приладі обліку протягом розрахункового періоду тощо. Всі події, які можуть вплинути на достовірність даних комерційного обліку, як правило фіксуються в журналі подій приладу обліку. Певні події можуть фіксуватися іншими пристроями. Наприклад, вплив на прилад обліку потужного магнітного поля, параметри якого перевищують допустимі величини, можуть фіксуватися окремими детекторами, доданими до приладу обліку.

В разі настання будь-якої події, яка зафіксована приладом обліку або пристроями, обладнаними засобами автоматичного зчитування інформації, що використовуються разом з приладами обліку з метою фіксації таких подій, і може вплинути на достовірність даних комерційного обліку, в АСКОЕ суб’єкта ОРЕ повинна зводитись ознака повноти даних «N».

Дані комерційного обліку електроенергії без ознаки «N» мають вищий пріоритет перед даними з ознакою «N». Наявність ознаки «N» не означає, що дані комерційного обліку є недостовірними, а сигналізує лише про те, що існує вірогідність такої небезпеки.

Ознаку повноти даних комерційного обліку «N» необхідно зводити лише для даних, отриманих з приладу обліку в автоматичний спосіб (ознаки «А» або «а»). Немає потреби зводити ознаку повноти даних комерційного обліку «N» для даних ручного завантаження (ознаки «M» або «m»).

3.3.2 Друга ознака (біти D1, D2) визначає ступінь автоматизації процедури отримання даних комерційного обліку і може приймати одне з чотирьох можливих значень (див. табл.1):

- «A» - дані отримані шляхом автоматичного зчитування безпосередньо з приладу обліку каналами зв’язку АСКОЕ - штатний режим функціонування АСКОЕ для автоматизованих точок обліку;

- «а» - дані комерційного обліку отримані шляхом автоматизованого зчитування з приладу обліку на переносний носій (наприклад notebook) з наступним автоматизованим завантаженням їх з переносного носія до БД АСКОЕ - штатний режим функціонування АСКОЕ для неавтоматизованих точок обліку, які обладнані засобами диференційованого обліку електроенергії, або позаштатний режим функціонування АСКОЕ для автоматизованих точок обліку в разі тимчасової недоступності існуючих даних в приладі обліку (через вихід з ладу каналу зв’язку з приладом обліку, тощо);

- «m» - дані комерційного обліку отримані шляхом ручного завантаження до БД АСКОЕ, але можуть бути замінені в БД АСКОЕ даними з іншими ознаками - позаштатний режим функціонування АСКОЕ для автоматизованих або неавтоматизованих точок обліку, які обладнані засобами диференційованого обліку електроенергії, в разі їхньої тимчасової недоступності, який застосовується у випадках, коли дані комерційного обліку є в приладі обліку, але на момент необхідності надання даних комерційного обліку електроенергії з технічних причин недоступні в автоматичному або автоматизованому режимі. Для неавтоматизованих точок обліку, які не обладнані засобами диференційованого обліку електроенергії дані комерційного обліку з ознакою «m» не передаються;

- «M» - дані комерційного обліку отримані шляхом ручного завантаження до БД АСКОЕ і не можуть бути замінені в БД АСКОЕ даними з іншими ознаками - штатний режим функціонування АСКОЕ для неавтоматизованих точок обліку, які не обладнані засобами диференційованого обліку електроенергії, або позаштатний режим функціонування АСКОЕ, який застосовується у випадках, коли дані комерційного обліку відсутні в приладі обліку або є недостовірними (через вихід його з ладу, тощо), і не можуть бути застосовані для здійснення розрахунків за електричну енергію.

Найвищий пріоритет серед ознак цієї групи мають дані комерційного обліку з ознакою «М». В цьому випадку вважається, що оператор АСКОЕ, який формує і передає ці дані, особисто бере відповідальність за їхню достовірність. Тривале надання даних комерційного обліку з ознакою «М» для автоматизованих або неавтоматизованих точок обліку, які обладнані засобами диференційованого обліку електроенергії, може свідчити про незадовільний рівень надійності АСКОЕ, що надає ці дані. Найнижчий пріоритет мають дані комерційного обліку з ознакою «m». Тривале надання даних комерційного обліку з ознакою «m» може свідчити про незадовільний рівень надійності АСКОЕ, що надає ці дані. Серед даних комерційного обліку, отриманих в автоматизований спосіб, дані з ознакою «А» мають вищий пріоритет перед даними з ознакою «а», оскільки вірогідність зовнішнього неконтрольованого впливу на дані з ознакою «А» вважається нижчою.

3.3.3 Третя ознака (біт D3) визначає джерело даних комерційного обліку і може набувати одного з двох можливих значень (див. табл.1):

- «U» (D3 = 0) - первинні дані – може встановлюватись для даних комерційного обліку електроенергії, які отримані безпосередньо з приладу обліку в результаті виконання приладо-орієнтованого запиту (див. [1]), або у випадках, коли прилад обліку ініціює передавання даних;

- «B» (D3 = 1) - дані комерційного обліку отримані з БД АСКОЕ.

Дані з ознакою «B» мають нижчий пріоритет в порівнянні з ознакою «U» і не можуть замінювати останні в УБД ІОК Головного оператора.

3.3.4 Четверта ознака «С» (біт D4) визначає ступінь оброблення даних комерційного обліку. Відсутність ознаки «С» (D4 = 0, див.табл.1) означає, що дані представлені адресату в тому самому вигляді, в якому вони були зчитані з приладу обліку, і не піддавалися додатковому обробленню поза приладом обліку. Зведення ознаки «C» (D4 = 1) означає, що дані комерційного обліку піддавалися додатковому обробленню поза приладом обліку і містять результати обчислень над різними параметрами. Дані комерційного обліку з ознакою «С» мають нижчий пріоритет в порівнянні з даними, для яких така ознака відсутня.

3.3.5 П'ята ознака «G» (D5 = 1) вказує на те, що представлено агреговані дані по групі обліку (ГО). Для даних по каналу обліку (КО) D5 = 0 окрім випадків, коли дані по КО містять дані, заміщені даними по обхідному вимикачу (ОВ) або по вимикачу, що використовується в якості ОВ. Пріоритетність даних комерційного обліку для ознаки «G» не визначається.

3.3.6 Результуючі дані комерційного обліку завжди мають найнижчий пріоритет (найнижчу достовірність) серед всіх даних, що беруть участь у формуванні результату.

3.3.7 Пріоритет даних комерційного обліку електроенергії визначається за кожною ознакою окремо.

3.3.8 Дані комерційного обліку електроенергії з нижчим пріоритетом не можуть замінювати в УБД ІОК Головного оператора дані комерційного обліку з вищим пріоритетом. Допускається замінення даних комерційного обліку в УБД ІОК Головного оператора рівнопріоритетними даними.

4 ПРАВИЛА ФОРМУВАННЯ КОДІВ ЯКОСТІ ДАНИХ В АСКОЕ СУБ’ЄКТІВ ОРЕ

- 4.1 Достовірність даних комерційного обліку в АСКОЕ ОРЕ визначається ступенем можливого суб'єктивного неконтрольованого впливу на ці дані.

- 4.2 Відповідно до вимог Головного оператора в БД АСКОЕ суб’єкта ОРЕ протягом не менше 3 (трьох) років повинні зберігатися необроблені дані обліку електроенергії, які отримані безпосередньо з первинної бази даних (ПБД) приладів обліку. Необроблені дані обліку повинні зберігатися в БД АСКОЕ суб’єкта ОРЕ у первинному вигляді за виключенням можливого перетворення форматів чисел.

- 4.3 Найвищу достовірність мають дані комерційного обліку, що отримані шляхом автоматичного зчитування засобами АСКОЕ виміряних (сформованих, накопичених) значень безпосередньо з ПБД приладів обліку: «U(N)--A». Вірогідність зовнішнього неконтрольованого впливу на ці дані оцінюється, як мінімальна. Ознака «N» встановлюється, якщо дані, що були зчитані з приладу обліку, мають ознаку «Неповна інформація» [1]. Таку ознаку дані можуть мати в тому випадку, якщо протягом періоду часу – розрахункового періоду, якому відповідають зчитані дані, порушувався нормальний режим функціонування приладу обліку: він вимикався, фіксував обрив зв'язку з джерелом первинних даних (наприклад, обрив зв'язку між пристроєм обліку і лічильником електроенергії або обрив фазного дроту в лічильнику електроенергії), піддавався коригуванню часу тощо. Структурна схема, що описує отримання даних безпосередньо з приладу обліку, представлена на рис.1.

4.4 Якщо в процесі отримання приймачем дані були піддані обробці поза приладом обліку із застосуванням операцій обчислення над різними параметрами, результат повинен надійти до приймача з кодом «U(N)C-A» (рис.2). Критерієм зведення ознаки «С» є виконання обчислювальної операції поза приладом обліку, коли дані не захищені від неконтрольованих зовнішніх впливів.

Прикладом обчислення даних може служити, наприклад, визначення кількості електроенергії за добу на основі добового графіка навантаження або на основі показів лічильника електроенергії на початку і в кінці розрахункової доби, множення первинних даних обліку на коефіцієнти трансформації, додавання (віднімання) втрат тощо.

Практично всі дані, що використовуються під час розрахунків за електричну енергію в ОРЕ, містять результати обчислень. Існують випадки, коли дані комерційного обліку зберігаються в приладі обліку в кінцевому вигляді. Ознака «С» не встановлюється, якщо дані обчислені всередині приладу обліку. Наприклад, прилад обліку встановлено в точці обліку на межі балансової належності електричних мереж суб’єкта ОРЕ, до багатофункціонального електронного лічильника електроенергії занесено коефіцієнти трансформації за струмом та напругою, ОВ відсутній або протягом розрахункового періоду не застосовувався, розрахунки з ОРЕ здійснюються суб’єктом по єдиній точці обліку. Вважається, що в цьому випадку алгоритми і програми обчислення даних сертифіковані, і на результати обчислень не можна впливати зовні.

4.5 Отримання агрегованих даних комерційного обліку з кодом «U(N)-GA» ілюструється на рис.3,4. Ознака «G» свідчить про те, що надані дані відносяться до ГО. На рис.3а представлено отримання даних безпосередньо з приладу обліку по ГО, сформованій в приладі обліку. На рис.3б представлено отримання даних по ГО, яка сформована поза приладом обліку. На рис.4 ілюструється отримання даних по ГО, при цьому дані, які приймаються, містять результати обчислень: «U(N)CGA». На рис.4а до приймача інформації надходять дані по ГО, сформованій в приладі обліку, при цьому зчитувані дані піддавалися проміжній обробці і містять результати обчислень, виконаних поза приладом обліку. На рис.4б і 4в ілюструється отримання даних комерційного обліку по ГО, яка сформована поза приладом обліку, при цьому дані, які приймаються, містять результати обчислень. Прикладом агрегованих даних можуть служити балансові величини, сальдо-перетоків й інші величини, що містять дані по декількох каналах обліку (КО), які об'єднані із знаком «+» або знаком «-».

Для даних по КО ознака «G» окрім випадків, коли дані по КО містять дані, заміщені даними по ОВ або по вимикачу, що використовується в якості ОВ.

Ознака «G» не є ознакою достовірності даних, а лише визначає статус даних комерційного обліку електроенергії.

4.6 Нижчу достовірність, в порівнянні з даними, що отримані безпосередньо з приладу обліку, мають дані комерційного обліку електроенергії, що отримані з БД АСКОЕ, до якої вони потрапили шляхом автоматичного зчитування з приладів обліку: «B(N)--A». Такі дані також можуть мати ознаку «N». На рис.5 представлено отримання даних комерційного обліку з БД АСКОЕ для випадку, коли вони потрапили до БД безпосередньо з ПБД приладу обліку. Якщо надані дані містять результат обчислення (рис.6,8), вони маркуються ознакою «С». Дані по ГО (рис.7,8) маркуються ознакою «G».

4.7 Принципи формування даних комерційного обліку з ознакою «а» такі ж самі, як принципи формування даних комерційного обліку з ознакою «А». Достовірність даних комерційного обліку з ознакою «а» вважається нижчою за достовірність даних комерційного обліку з ознакою «А», оскільки вірогідність зовнішніх неконтрольованих впливів на дані з ознакою «а» вважається вищою перед даними з ознакою «А».

4.8 Найнижчу достовірність мають дані ручного завантаження, які надалі можуть бути замінені даними автоматичного завантаження, т.з. проміжні дані: «B---m». Необхідність ручного завантаження проміжних даних може виникнути, наприклад, у тому випадку, коли тимчасово відсутній зв'язок з приладом обліку, а дані комерційного обліку необхідно надати до визначеного терміну. Після відновлення зв'язку з приладом обліку АСКОЕ повинна ініціювати повторне зчитування даних комерційного обліку з ПБД приладу обліку і замінити дані, що були завантажені вручну, на дані автоматичного завантаження. Після цього, відповідно, має бути виконане коригування даних на верхніх рівнях АСКОЕ. Дані ручного завантаження не повинні мати ознаку «N», оскільки ручне завантаження даних із такою ознакою не має сенсу.

4.9 Найвищу достовірність мають дані ручного завантаження, які завантажуються остаточно і не можуть бути в майбутньому замінені даними з іншими ознаками: «B---M». Дані комерційного обліку завантажуються до АСКОЕ з такою ознакою у тому випадку, коли вони втрачені в приладі обліку або точка обліку не автоматизована і не забезпечена засобами диференційованого обліку електроенергії. На рис.9 проілюстровано процедуру отримання даних комерційного обліку з БД АСКОЕ, до якої вони надійшли шляхом ручного завантаження. Якщо надані дані містять результат обчислення (рис.10, 12), вони маркуються ознакою «С». Агреговані дані по ГО (рис.11,12) маркуються ознакою «G».

Запропонована система кодування якості даних всесторонньо характеризує достовірність даних комерційного обліку електроенергії, які надходять до ІОК Головного оператора від АСКОЕ суб’єктів ОРЕ. Код якості даних комерційного обліку повинен формуватися ПЗ АСКОЕ суб'єкта ОРЕ у разі передавання попередньо визначених даних комерційного обліку до ІОК Головного оператора, або ПЗ ІОК Головного оператора у випадку надсилання ним запиту для отримання даних комерційного обліку з БД АСКОЕ суб'єкта ОРЕ або безпосередньо з ПБД приладу обліку (приладо-орієнтований запит).

4.10 Можливі значення кодів якості даних комерційного обліку електроенергії під час передавання даних за допомогою УППДВ наведено в табл.2.

Таблиця 2. Коди якості даних комерційного обліку електроенергії

| - Код | - Ознака | - Опис | - Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| Дані автоматичного завантаження, що отримані безпосередньо з ПБД приладу обліку |  |  |  |
| 100(101,102,103) | U(N)--A(а) | Дані повні (неповні) | ### Рис.1 |
| 116(117,118,119) | U(N)C-A(а) | Дані повні (неповні), що містять результати обчислень, які виконані поза приладом обліку | ### Рис.2 |
| 132(133,134,135) | U(N)-GA(а) | Дані повні (неповні) агреговані по групі обліку | ### Рис.3 |
| 148(149,150,151) | U(N)CGA(а) | Дані повні (неповні) агреговані по групі обліку, що містять результати обчислень, які виконані поза приладом обліку | ### Рис.4 |
| Дані автоматичного завантаження, що отримані з БД |  |  |  |
| 108(109,110,111) | B(N)---A(а) | Дані повні (неповні) | ### Рис.5 |
| 124(125,126,127) | B(N)C-A(а) | Дані повні (неповні), що містять результати обчислень поза приладом обліку | ### Рис.6 |
| 140(141,142,143) | B(N)-GA(а) | Дані повні (неповні) агреговані по групі обліку | ### Рис.7 |
| 156(157,158,159) | B(N)CGA(а) | Дані повні (неповні) агреговані по групі обліку, що містять результати обчислень поза приладом обліку | ### Рис.8 |
| Дані ручного завантаження, що отримані з БД, з можливістю їхнього заміщення |  |  |  |
| 112(113) | B(N)---m | Дані повні (неповні) | ### Рис.9 |
| 128(129) | B(N)C-m | Дані повні (неповні), що містять результати обчислень поза приладом обліку | ### Рис.10 |
| 144(145) | B(N)-Gm | Дані повні (неповні) агреговані по групі обліку | ### Рис.11 |
| 160(161) | B(N)CGm | Дані повні (неповні) агреговані по групі обліку, що містять результати обчислень поза приладом обліку | ### Рис.12 |
| Дані ручного завантаження, що отримані з БД, без можливості їхнього заміщення |  |  |  |
| 114(115) | B(N)---M | Дані повні (неповні) | ### Рис.9 |
| 130(131) | B(N)C-M | Дані повні (неповні), що містять результати обчислень поза приладом обліку | ### Рис.10 |
| 146(147) | B(N)-GM | Дані повні (неповні) агреговані по групі обліку | ### Рис.11 |
| 162(163) | B(N)CGM | Дані повні (неповні) агреговані по групі обліку, що містять результати обчислень поза приладом обліку | ### Рис.12 |

5 ПОВІДОМЛЕННЯ

5.1 Якщо запит УППДВ завершився помилкою, то дві останні цифри можуть набувати значень від 0 до 55. Можливі коди помилки наведені в табл.3.

Таблиця 3. Коди помилок

| - Код | - Назва | - Опис |
| --- | --- | --- |
| 01 | Немає інформації | У приладі обліку цієї інформації немає. Ймовірні причини: закінчився час її зберігання в приладі обліку або дані ще не сформовано |
| 02 | Заборона доступу | Заборона доступу користувача до інформації, що запитується. Ймовірна причина: відсутність у користувача відповідних прав доступу |
| 03 | Невірний користувач/пароль | Користувач не пройшов аутентифікацію |
| 04 | Невірний канал або об'єкт | Запитано неіснуючий об'єкт або канал обліку |
| 05 | Помилка протоколу доступу до пристрою |  |
| 06 | Невірний параметр або запит не підтримується | Помилка завдання параметрів запиту або цей параметр не підтримується приладом обліку або АСКОЕ |
| 07 | Запис read-only параметра | Спроба записати значення для параметра, призначеного виключно для зчитування |
| 08 | Невірні параметри запиту | Помилка завдання параметрів запиту |
| 09 | Дані не встановлені | Код з'являється у випадках, коли для обчислення параметра в приладі обліку необхідно встановлювати додаткові дані під час конфігурації, і вони не встановлені |
| 10 | Дата запиту менше за підтримувану |  |
| 11 | Дата запиту більше за підтримувану |  |
| 12 | Помилка контрольної суми |  |
| 13 | Переривання запиту | Виконання запиту було перерване користувачем |
| 14 | Помилка TCP- з’єднання |  |
| 54 | Невідома помилка | Внутрішня помилка сервера або помилка, причину якої не вдалося встановити |
| 55 | Тайм-аут запиту | Загальний тайм-аут запиту або обрив зв'язку з приладом обліку або АСКОЕ |

6 ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА

1. Унифицированный протокол передачи данных АСКУЭ Головного оператора ОРЭ. Спецификация. Версия протокола 1.0. Версия документа 1.1.3.1 / Разраб. О.В.Коцар, В.В.Мазан – К.: 2003 – 65 с – Режим доступу до ресурсу: http://www.er.gov.ua/doc.php?c=13&wid=91be95c2e3479e0eb4da444ae693e28a.

2. Унифицированная база данных АСКУЭ Головного оператора ОРЕ. Спецификация / Разраб. О.В.Коцар, В.В.Мазан – К.: 2003 – 32 с

7 Історія ВНЕСЕННЯ змін ДО ІНСТРУКЦІЇ

| Версія документу | Дата |
| --- | --- |
| 1.0 | Травень 2012 |